## 化验室水质
日期 | 进水量 (吨) | COD(mg/l) |  | BOD(mg/l) |  | SS(mg/l) |  | NH3-N(mg/l) |  | TP(mg/l) |  | TN(mg/l) |  | 粪大肠菌群 | 产泥量 |  | 中水量(吨) | 中水回用量(吨) | 中水销售水量(吨) | 转运泥量(吨) | 污泥处置单位 | 污泥处置单位接收量 | 污泥处置价格(元/吨) | 污泥处置方式
|  | 总进水 | 出水 | 总进水 | 出水 | 总进水 | 出水 | 总进水 | 出水 | 总进水 | 出水 | 总进水 | 出水 | 出水 | 产量 | 含水率
2019-01-01 | 19690 | 71.836 | 11.342 |  |  | 46 | 7 | 21.232 | 0.338 | 3.635 | 0.046 | 33.47 | 8.729 |  | 0 | 0
2019-01-02 | 7778 | 107.142 | 11.278 |  |  | 47 | 8 | 30.648 | 1.061 | 1.389 | 0.19 | 44.137 | 9.544 |  | 7 | 78
2019-01-03 | 12710 | 145.557 | 18.903 |  |  | 49 | 9 | 14.924 | 0.51 | 2.347 | 0.019 | 26.248 | 9.692 |  | 7 | 78
2019-01-04 | 10022 | 106.06 | 11.363 |  |  | 46 | 6 | 16.234 | 0.179 | 1.772 | 0.019 | 16.137 | 7.618 |  | 7 | 78
2019-01-05 | 8049 | 53.13 | 15.18 |  |  | 46 | 5 | 11.268 | 0.227 | 3.005 | 0.019 | 20.951 | 5.618 |  | 0 | 0
2019-01-06 | 14244 | 126.893 | 11.363 |  |  | 47 | 6 | 12.441 | 0.394 | 3.224 | 0.019 | 28.507 | 4.914 |  | 0 | 0
2019-01-07 | 14653 | 71.017 | 19.193 |  |  | 45 | 7 | 15.448 | 0.394 | 2.402 | 0.073 | 26.877 | 5.47 |  | 7 | 78
2019-01-08 | 17832 | 81.285 | 11.342 |  |  | 47 | 9 | 15.475 | 0.45 | 3.306 | 0.046 | 29.692 | 6.285 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.3 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-01-09 | 21133 | 97.087 | 9.708 |  |  | 48 | 7 | 12.441 | 0.338 | 1.882 | 0.046 | 22.396 | 7.877 |  | 7 | 78
2019-01-10 | 16736 | 76.045 | 7.604 |  |  | 47 | 6 | 25.889 | 0.179 | 1.416 | 0.073 | 21.581 | 7.766 |  | 7 | 78
2019-01-11 | 22737 | 65.891 | 7.751 |  |  | 47 | 8 | 9.337 | 0.11 | 1.087 | 0.073 | 22.507 | 4.766 |  | 7 | 78
2019-01-12 | 17106 | 55.235 | 13.33 |  |  | 47 | 9 | 9.337 | 0.616 | 1.882 | 0.046 | 11.47 | 3.692 |  | 7 | 78
2019-01-13 | 10929 | 91.254 | 22.81 |  |  | 47 | 8 | 62.51 | 0.179 | 3.115 | 0.046 | 14.877 | 4.359 |  | 7 | 78
2019-01-14 | 5346 | 112.595 | 11.45 |  |  | 49 | 6 | 34.993 | 5.337 | 0.923 | 0.046 | 61.47 | 12.544 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.76 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-01-15 | 6227 | 84.905 | 16.981 |  |  | 48 | 7 | 11.268 | 4.309 | 1.06 | 0.046 | 41.803 | 12.581 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.94 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-01-16 | 14489 | 163.841 | 15.065 |  |  | 48 | 9 | 17.062 | 0.855 | 3.416 | 0.046 | 18.655 | 5.655 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-01-17 | 15685 | 192.452 | 16.981 |  |  | 47 | 8 | 18.441 | 2.51 | 5.443 | 0.073 | 22.062 | 5.396 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-01-18 | 14614 | 191.86 | 17.441 |  |  | 47 | 8 | 14.234 | 3.268 | 4.43 | 0.101 | 19.84 | 6.025 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-01-19 | 14354 | 182.674 | 7.532 |  |  | 49 | 8 | 16.096 | 0.885 | 2.978 | 0.073 | 17.729 | 4.766 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-01-20 | 15186 | 208.33 | 20.833 |  |  | 47 | 5 | 17.062 | 0.505 | 1.69 | 0.046 | 14.655 | 5.322 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-01-21 | 16955 | 201.506 | 11.299 |  |  | 47 | 9 | 12.372 | 0.5056 | 4.813 | 0.046 | 12.47 | 6.433 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-01-22 | 14286 | 220.754 | 20.754 |  |  | 48 | 5 | 12.372 | 0.505 | 5.58 | 0.046 | 22.396 | 5.803 |  | 7 | 78 |  |  |  | 8.1 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-01-23 | 17224 | 194.285 | 7.619 |  |  | 48 | 8 | 18.441 | 0.179 | 4.539 | 0.073 | 30.062 | 5.248 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.7 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-01-24 | 17174 | 53.537 | 7.654 |  |  | 48 | 6 | 25.889 | 0.441 | 1.991 | 0.046 | 34.692 | 6.507 |  | 7 | 78 |  |  |  | 8.18 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-01-25 | 15185 | 192.816 | 7.561 |  |  | 49 | 8 | 14.234 | 2.51 | 2.813 | 0.046 | 22.507 | 8.211 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-01-26 | 15118 | 72.936 | 11.516 |  |  | 49 | 7 | 11.268 | 0.579 | 3.717 | 0.046 | 25.248 | 6.062 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-01-27 | 15981 | 70.035 | 27.237 |  |  | 49 | 8 | 13.475 | 0.179 | 4.649 | 0.073 | 25.618 | 4.877 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-01-28 | 12258 | 90.737 | 20.793 |  |  | 45 | 9 | 17.894 | 0.227 | 4.128 | 0.046 | 30.137 | 3.766 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-01-29 | 11925 | 53.949 | 19.267 |  |  | 49 | 8 | 13.838 | 0.116 | 2.484 | 0.046 | 22.655 | 3.766 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-01-30 | 10969 | 52.631 | 11.695 |  |  | 48 | 6 | 33.45 | 1.227 | 3.032 | 0.046 | 44.507 | 4.507 |  | 7 | 78 |  |  |  | 5.08 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-01-31 | 8421 | 55.343 | 11.45 |  |  | 49 | 7 | 33.783 | 0.116 | 1.526 | 0.046 | 43.692 | 9.84 |  | 7 | 78 |  |  |  | 5.2 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-02-01 | 7540 | 145.79 | 3.74 |  |  | 47 | 7 | 16.04 | 2.37 | 1.31 | 0.02 | 28.4 | 8.84 |  | 7 | 78 |  |  |  | 5.4 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-02-02 | 13541 | 110.07 | 7.46 |  |  | 47 | 7 | 21.82 | 0.15 | 3.12 | 0.012 | 33.62 | 4.66 |  | 7 | 78 |  |  |  | 4.9 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-02-03 | 11838 | 67.8 | 9.42 |  |  | 47 | 5 | 23.26 | 0.26 | 1.91 | 0.02 | 36.21 | 5.14 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-04 | 8896 | 78.21 | 7.45 |  |  | 46 | 6 | 69.98 | 0.04 | 2.1 | 0.05 | 71.32 | 5.32 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-05 | 5928 | 82.4 | 9.36 |  |  | 42 | 6 | 46.04 | 0.65 | 1.88 | 0.02 | 80.36 | 6.91 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-06 | 6065 | 165.43 | 7.43 |  |  | 41 | 5 | 24.82 | 0.43 | 1.47 | 0.02 | 64.43 | 6.58 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-07 | 10117 | 111.74 | 11.36 |  |  | 47 | 8 | 25.54 | 0.04 | 2.95 | 0.05 | 53.03 | 4.95 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-08 | 11476 | 163.87 | 9.31 |  |  | 48 | 7 | 31.15 | 0.15 | 3.01 | 0.05 | 51.54 | 7.47 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-09 | 7489 | 132.96 | 14.98 |  |  | 49 | 7 | 5.37 | 0.71 | 3.5 | 0.02 | 41.17 | 10.95 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-10 | 6732 | 79.7 | 9.49 |  |  | 49 | 6 | 2.65 | 0.32 | 2.92 | 0.02 | 28.51 | 10.51 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-11 | 10670 | 69.5 | 11.58 |  |  | 48 | 9 | 17.21 | 0.15 | 3.75 | 0.05 | 31.69 | 9.21 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-12 | 13177 | 93.87 | 13.41 |  |  | 45 | 7 | 16.48 | 0.04 | 3.44 | 0.07 | 31.29 | 9.43 |  | 7 | 78 |  |  |  | 5.54 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-02-13 | 13312 | 53.44 | 13.36 |  |  | 48 | 7 | 14.32 | 2.37 | 2.54 | 0.05 | 26.88 | 9.95 |  | 7 | 78 |  |  |  | 5.14 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-02-14 | 13582 | 131.43 | 13.33 |  |  | 49 | 7 | 16.04 | 0.26 | 2.84 | 0.05 | 31.17 | 8.36 |  | 7 | 78 |  |  |  | 4.74 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-02-15 | 12368 | 71.16 | 13.11 |  |  | 48 | 7 | 14.09 | 0.15 | 3.25 | 0.05 | 28.43 | 9.14 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-16 | 10320 | 160.38 | 13.21 |  |  | 49 | 8 | 15.32 | 0.21 | 3.12 | 0.05 | 63.03 | 10.36 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-17 | 4362 | 138.73 | 3.85 |  |  | 47 | 9 | 99.21 | 1.54 | 2.07 | 0.07 | 87.77 | 13.25 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-18 | 3595 | 88.46 | 5.77 |  |  | 49 | 8 | 48.37 | 0.71 | 1.2 | 0.05 | 72.06 | 13.32 |  | 7 | 78 |  |  |  | 5.6 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-02-19 | 3835 | 51.82 | 1.92 |  |  | 48 | 7 | 19.93 | 0.04 | 1.83 | 0.05 | 26.73 | 12.17 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-20 | 6168 | 51.43 | 5.71 |  |  | 49 | 8 | 13.37 | 0.09 | 2.21 | 0.05 | 21.54 | 14.43 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-21 | 7468 | 68.97 | 3.83 |  |  | 49 | 8 | 33.09 | 0.15 | 3.03 | 0.07 | 40.58 | 10.51 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-22 | 11063 | 70.48 | 5.71 |  |  | 49 | 7 | 22.09 | 1.65 | 4.59 | 0.02 | 29.47 | 8.21 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-23 | 14631 | 53.54 | 7.65 |  |  | 47 | 6 | 22.15 | 5.97 | 1.01 | 0.02 | 12.8 | 11.06 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-24 | 13012 | 87.62 | 11.43 |  |  | 45 | 9 | 31.21 | 3.43 | 1.14 | 0.02 | 11.43 | 10.36 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-25 | 13625 | 133.84 | 21.03 |  |  | 47 | 8 | 26.76 | 0.26 | 1.55 | 0.02 | 28.62 | 11.73 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-26 | 13852 | 135.76 | 9.56 |  |  | 49 | 5 | 26.71 | 1.65 | 1.75 | 0.02 | 23.06 | 12.14 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-02-27 | 13187 | 89.52 | 22.86 |  |  | 48 | 9 | 22.09 | 3.43 | 1.53 | 0.05 | 25.43 | 9.21 |  | 7 | 78 |  |  |  | 4.76 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-02-28 | 19472 | 67.29 | 20.56 |  |  | 46 | 8 | 13.48 | 0.71 | 3.31 | 0.02 | 24.66 | 8.88 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.08 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-01 | 18886 | 216.48 | 3.83 |  |  | 45 | 7 | 15.61 | 0.19 | 5.64 | 0.18 | 28.73 | 8.29 |  | 7 | 78 |  |  |  | 6.4 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-02 | 31141 | 198.1 | 19.05 |  |  | 46 | 6 | 13.5 | 0.19 | 3.28 | 0.16 | 32.06 | 8.95 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.02 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-03 | 23635 | 191.94 | 13.44 |  |  | 46 | 6 | 10.19 | 0.14 | 1.31 | 0.13 | 18.51 | 13.69 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.62 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-04 | 16798 | 185.82 | 7.66 |  |  | 48 | 7 | 12.4 | 0.24 | 4.76 | 0.13 | 23.03 | 6.14 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.4 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-05 | 13412 | 182.16 | 28.46 |  |  | 46 | 8 | 22.5 | 0.24 | 4.54 | 0.1 | 34.29 | 6.58 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.3 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-06 | 25958 | 141.76 | 15.33 |  |  | 48 | 5 | 15.87 | 0.45 | 3.25 | 0.16 | 25.47 | 7.99 |  | 7 | 78 |  |  |  | 14.3 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-07 | 26130 | 226.42 | 11.32 |  |  | 47 | 8 | 13.4 | 0.51 | 1.09 | 0.1 | 18.66 | 7.47 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.2 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-08 | 18067 | 218.69 | 22.43 |  |  | 48 | 8 | 13.34 | 0.29 | 1.66 | 0.16 | 20.62 | 6.95 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.4 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-09 | 7737 | 125 | 11.54 |  |  | 45 | 7 | 68.24 | 0.77 | 1.61 | 0.07 | 87.73 | 4.66 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.1 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-10 | 3346 | 18.39 | 8.8 |  |  | 45 | 8 | 39.77 | 4.5 | 0.99 | 0.05 | 48.06 | 10.58 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-03-11 | 571 | 80.92 | 17.34 |  |  | 48 | 7 | 42.08 | 0.93 | 0.54 | 0.05 | 50.1 | 7.25 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司
2019-03-12 | 489 | 61.54 | 3.85 |  |  | 46 | 7 | 40.82 | 0.87 | 0.43 | 0.05 | 48.62 | 6.29 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-03-13 | 1075 | 74.43 | 13.36 |  |  | 48 | 6 | 11.03 | 0.19 | 0.62 | 0.02 | 22.17 | 3.17 |  | 7 | 78 |  |  |  | #VALUE! | 永发新型建材有限公司
2019-03-14 | 582 | 57.8 | 5.78 |  |  | 45 | 6 | 10.29 | 0.14 | 0.43 | 0.02 | 21.39 | 2.69 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.3 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-15 | 2156 | 74.57 | 11.47 |  |  | 46 | 8 | 7.4 | 0.19 | 0.4 | 0.07 | 16.03 | 4.95 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.42 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-16 | 5504 | 76.19 | 11.43 |  |  | 46 | 8 | 7.55 | 0.14 | 0.65 | 0.05 | 15.17 | 12.66 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.02 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-17 | 7479 | 117.87 | 13.31 |  |  | 45 | 6 | 19.08 | 0.24 | 19.17 | 0.1 | 30.58 | 5.62 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.3 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-18 | 9669 | 195.45 | 26.57 |  |  | 46 | 5 | 16.71 | 2.66 | 3.58 | 0.13 | 25.84 | 4.91 |  | 7 | 78 |  |  |  | 8.9 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-19 | 7336 | 150.19 | 15.21 |  |  | 46 | 8 | 9.03 | 2.92 | 1.09 | 0.1 | 12.95 | 5.25 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.61 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-20 | 19076 | 51.43 | 20.95 |  |  | 48 | 5 | 20.24 | 1.14 | 6.51 | 0.16 | 32.51 | 3.66 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.32 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-21 | 20379 | 50.09 | 38.54 |  |  | 46 | 8 | 13.24 | 2.03 | 9.75 | 0.05 | 20.95 | 4.66 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.14 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-22 | 12939 | 175.68 | 21.24 |  |  | 46 | 8 | 15.55 | 0.61 | 5.31 | 0.02 | 29.62 | 4.99 |  | 7 | 78 |  |  |  | 14.67 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-23 | 10626 | 163.46 | 19.23 |  |  | 46 | 7 | 33.13 | 0.19 | 3.12 | 0.02 | 41.17 | 8.25 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.51 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-24 | 12869 | 64.42 | 36.47 |  |  | 45 | 6 | 19.08 | 0.14 | 3.47 | 0.05 | 29.17 | 11.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.62 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-25 | 16520 | 51.72 | 21.07 |  |  | 46 | 7 | 11.92 | 0.14 | 6.62 | 0.05 | 25.73 | 12.29 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.12 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-26 | 10384 | 51.43 | 15.24 |  |  | 46 | 8 | 12.45 | 0.29 | 4.92 | 0.05 | 71.69 | 5.29 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.12 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-27 | 946 | 57.47 | 13.41 |  |  | 48 | 6 | 257.71 | 0.14 | 0.95 | 0.02 | 111.69 | 2.06 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.14 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-03-28 | 639 | 150.48 | 3.81 |  |  | 45 | 6 | 256.66 | 0.14 | 0.9 | 0.02 | 113.25 | 2.29 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-03-29 | 3456 | 57.25 | 20.99 |  |  | 48 | 6 | 39.82 | 0.08 | 0.81 | 0.05 | 11.14 | 5.43 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-03-30 | 6081 | 57.03 | 22.81 |  |  | 46 | 7 | 10.89 | 0.14 | 0.98 | 0.05 | 14.51 | 13.91 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-03-31 | 14405 | 66.41 | 9.49 |  |  | 46 | 7 | 16.71 | 0.35 | 1.88 | 0.07 | 21.03 | 9.36 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司
2019-04-01 | 13136 | 107.07 | 15.3 |  |  | 46 | 7 | 16.14 | 3.77 | 1.49 | 0.07 | 19.69 | 6.29 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.73 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-02 | 19971 | 190.38 | 11.54 |  |  | 46 | 7 | 15.51 | 0.98 | 4.56 | 0.07 | 22.29 | 4.17 |  | 7 | 78 |  |  |  | 14.97 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-03 | 10967 | 65.13 | 9.58 |  |  | 48 | 7 | 25.03 | 0.29 | 0.95 | 0.04 | 31.58 | 5.4 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-04 | 19614 | 130.52 | 11.52 |  |  | 46 | 5 | 25.03 | 0.14 | 1.77 | 0.04 | 25.84 | 7.69 |  | 0 | 0 |  |  |  | 14.41 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-05 | 22300 | 91.78 | 11.47 |  |  | 46 | 7 | 16.35 | 0.19 | 1.6 | 0.04 | 21.4 | 8.36 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-06 | 13342 | 123.57 | 15.21 |  |  | 46 | 7 | 3.87 | 0.24 | 1.79 | 0.12 | 13.91 | 6.73 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-07 | 15777 | 182.86 | 13.33 |  |  | 46 | 5 | 14.03 | 0.19 | 2.23 | 0.07 | 21.84 | 2.54 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.31 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-08 | 6378 | 133.08 | 7.6 |  |  | 48 | 6 | 81.45 | 0.14 | 2.12 | 0.04 | 79.36 | 2.91 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.36 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-09 | 1492 | 83.49 | 11.39 |  |  | 46 | 7 | 11.67 | 0.08 | 0.45 | 0.01 | 97.84 | 2.32 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-10 | 2755 | 84.29 | 15.33 |  |  | 46 | 7 | 74.35 | 0.04 | 0.53 | 0.07 | 65.99 | 9.1 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.42 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-11 | 4210 | 77.8 | 15.18 |  |  | 46 | 5 | 15.66 | 0.14 | 0.97 | 0.07 | 16.88 | 13.06 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-12 | 9890 | 89.35 | 9.51 |  |  | 46 | 7 | 10.24 | 0.19 | 1.25 | 0.07 | 14.54 | 13.32 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.37 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-13 | 12061 | 107.69 | 11.54 |  |  | 48 | 6 | 24.45 | 0.66 | 1.93 | 0.04 | 31.1 | 5.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.76 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-14 | 12992 | 112.59 | 13.36 |  |  | 47 | 7 | 22.24 | 0.14 | 1.52 | 0.04 | 28.84 | 5.66 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-15 | 12520 | 103.45 | 19.16 |  |  | 49 | 8 | 15.61 | 0.14 | 1.38 | 0.07 | 20.95 | 8.58 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.27 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-16 | 10417 | 95.97 | 15.36 |  |  | 46 | 8 | 50.98 | 0.19 | 2.26 | 0.04 | 47.54 | 8.32 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.15 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-17 | 6059 | 70.88 | 11.49 |  |  | 46 | 8 | 34.08 | 0.24 | 0.45 | 0.04 | 41.43 | 11.84 |  | 7 | 78 |  |  |  | 14.68 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-18 | 15514 | 147.23 | 13.38 |  |  | 48 | 6 | 16.61 | 0.51 | 1.66 | 0.07 | 20.21 | 11.14 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.65 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-19 | 10221 | 122.37 | 15.3 |  |  | 47 | 5 | 19.08 | 2.92 | 1.79 | 0.07 | 28.21 | 6.51 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-20 | 13632 | 132.44 | 13.44 |  |  | 46 | 7 | 19.19 | 0.61 | 2.18 | 0.07 | 27.43 | 3.17 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.69 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-21 | 14988 | 164.75 | 17.24 |  |  | 46 | 8 | 28.82 | 0.77 | 1.88 | 0.07 | 19.47 | 6.36 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-22 | 14780 | 153.7 | 13.28 |  |  | 47 | 4 | 22.03 | 1.98 | 1.63 | 0.07 | 23.54 | 11.25 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.72 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-23 | 15101 | 309.16 | 17.18 |  |  | 46 | 8 | 12.24 | 0.19 | 1.55 | 0.04 | 19.69 | 13.47 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-24 | 15697 | 317.49 | 36.12 |  |  | 46 | 7 | 12.35 | 0.82 | 6.64 | 0.1 | 28.36 | 8.62 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15.41 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-25 | 43722 | 324.48 | 18.98 |  |  | 46 | 8 | 12.45 | 0.45 | 2.15 | 0.1 | 20.06 | 7.32 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.61 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-26 | 10734 | 857.95 | 15.15 |  |  | 46 | 8 | 69.45 | 0.14 | 2.15 | 0.04 | 60.43 | 4.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15.15 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-27 | 5774 | 306.08 | 41.83 |  |  | 46 | 7 | 10.29 | 0.19 | 0.34 | 0.07 | 18.88 | 4.88 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.49 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-28 | 6518 | 236.99 | 34.68 |  |  | 47 | 8 | 4.35 | 0.08 | 0.59 | 0.1 | 12.06 | 1.36 |  | 7 | 78 |  |  |  | 14.7 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-29 | 11347 | 261.54 | 19.23 |  |  | 46 | 5 | 8.72 | 0.14 | 0.89 | 0.04 | 20.8 | 0.95 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-04-30 | 21569 | 623.8 | 13.44 |  |  | 45 | 8 | 10.98 | 0.19 | 1.66 | 0.04 | 22.4 | 3.54 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-01 | 8516 | 696.737 | 32.63 |  |  | 47 | 6 | 30.87 | 3.87 | 1.44 | 0.04 | 45.43 | 5.72 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15.4 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-02 | 14395 | 652.59 | 21.11 |  |  | 47 | 6 | 18.77 | 1.72 | 3.52 | 0.04 | 33.89 | 3.83 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.97 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-03 | 15571 | 272.03 | 19.16 |  |  | 47 | 7 | 34.24 | 4.66 | 1.79 | 0.01 | 47.26 | 7.03 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.37 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-04 | 2483 | 279.16 | 7.65 |  |  | 48 | 5 | 16.72 | 0.61 | 0.4 | 0.01 | 26.69 | 4.18 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.46 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-05 | 14290 | 255.73 | 15.27 |  |  | 48 | 5 | 13.98 | 4.08 | 1.25 | 0.09 | 26.01 | 7.66 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15.64 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-06 | 21307 | 264.16 | 17.11 |  |  | 46 | 8 | 14.35 | 1.56 | 1.6 | 0.07 | 25.38 | 4.92 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15.04 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-07 | 17276 | 273.42 | 17.21 |  |  | 47 | 6 | 10.29 | 0.19 | 1.22 | 0.1 | 21.95 | 8.01 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.46 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-08 | 16307 | 243.76 | 17.27 |  |  | 48 | 7 | 6.98 | 0.14 | 1.36 | 0.04 | 15.72 | 8.81 |  | 7 | 78 |  |  |  | 30.35 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-09 | 24676 | 283.52 | 15.33 |  |  | 46 | 5 | 4.61 | 0.08 | 0.95 | 0.07 | 14.81 | 7.26 |  | 7 | 78 |  |  |  | 23.05 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-10 | 16491 | 294.46 | 11.47 |  |  | 47 | 6 | 7.61 | 0.14 | 0.92 | 0.04 | 14.29 | 6.35 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15.13 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-11 | 21021 | 401.53 | 13.38 |  |  | 47 | 6 | 11.51 | 0.19 | 1.66 | 0.04 | 21.66 | 5.43 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.21 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-12 | 21445 | 365.2 | 13.38 |  |  | 46 | 5 | 8.66 | 0.14 | 3.22 | 0.01 | 17.38 | 6.69 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-13 | 25484 | 319.31 | 15.3 |  |  | 48 | 7 | 12.08 | 1.19 | 0.97 | 0.04 | 48.52 | 7.38 |  | 7 | 78 |  |  |  | 14.88 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-14 | 15105 | 355.55 | 13.31 |  |  | 49 | 7 | 8.03 | 1.29 | 0.56 | 0.07 | 79.66 | 6.29 |  | 7 | 78 |  |  |  | 21.97 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-15 | 24431 | 351.04 | 15.18 |  |  | 47 | 8 | 9.14 | 0.14 | 0.92 | 0.07 | 49.89 | 5.38 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.56 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-16 | 20980 | 319.39 | 13.31 |  |  | 46 | 8 | 9.19 | 0.19 | 0.75 | 0.04 | 18.58 | 6.12 |  | 7 | 78 |  |  |  | 14.89 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-17 | 25349 | 326.38 | 13.28 |  |  | 46 | 7 | 17.29 | 0.29 | 3.03 | 0.07 | 28.86 | 4.06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.75 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-18 | 27253 | 309.3 | 13.28 |  |  | 46 | 5 | 17.24 | 0.14 | 2.53 | 0.1 | 31.38 | 6.81 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-19 | 25564 | 316.29 | 13.26 |  |  | 47 | 7 | 20.24 | 0.19 | 1.49 | 0.1 | 34.18 | 9.61 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-20 | 28047 | 388.57 | 15.38 |  |  | 47 | 6 | 22.61 | 1.14 | 2.34 | 0.1 | 36.63 | 8.52 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.82 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-21 | 32121 | 401.15 | 13.44 |  |  | 47 | 6 | 26.87 | 0.24 | 5.38 | 0.1 | 43.61 | 10.23 |  | 7 | 78 |  |  |  | 14.98 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-22 | 38132 | 421.25 | 13.28 |  |  | 48 | 8 | 26.77 | 0.61 | 3.6 | 0.07 | 43.32 | 6.58 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15.08 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-23 | 37418 | 460.65 | 17.27 |  |  | 47 | 6 | 27.93 | 0.56 | 5.93 | 0.07 | 47.43 | 9.72 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-24 | 40328 | 453.85 | 17.31 |  |  | 46 | 6 | 23.77 | 1.08 | 6.1 | 0.04 | 43.03 | 7.61 |  | 0 | 0 |  |  |  | 14.97 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-25 | 44731 | 254.79 | 5.75 |  |  | 48 | 7 | 20.51 | 2.14 | 2.67 | 0.04 | 36.52 | 8.29 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15.51 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-26 | 44553 | 407.69 | 11.54 |  |  | 46 | 5 | 9.66 | 0.35 | 1.41 | 0.07 | 21.43 | 8.58 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.57 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-27 | 47866 | 395.79 | 17.21 |  |  | 45 | 7 | 7.98 | 0.45 | 0.53 | 0.01 | 9.38 | 5.32 |  | 7 | 78 |  |  |  | 14.28 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-28 | 36353 | 395.79 | 17.21 |  |  | 47 | 5 | 4.4 | 0.14 | 0.26 | 0.04 | 4.06 | 3.03 |  | 7 | 78 |  |  |  | 21.66 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-29 | 22316 | 689.06 | 15.36 |  |  | 48 | 8 | 4.35 | 0.08 | 1.08 | 0.04 | 8.876 | 3.09 |  | 7 | 78 |  |  |  | 13.97 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-30 | 18753 | 648.75 | 5.76 |  |  | 49 | 7 | 9.45 | 0.14 | 3.36 | 0.01 | 23.15 | 3.61 |  | 7 | 78 |  |  |  | 21.77 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-05-31 | 28315 | 161.23 | 7.68 |  |  | 47 | 8 | 14.4 | 0.19 | 2.51 | 0.07 | 28.06 | 6.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 14.04 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-01 | 37895 | 365.9 | 9.58 |  |  | 43 | 7 | 20.19 | 0.14 | 2.59 | 0.04 | 38.52 | 8.81 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.52 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-02 | 44458 | 345.49 | 23.03 |  |  | 43 | 7 | 20.29 | 0.19 | 2.15 | 0.04 | 34.24 | 9.66 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-03 | 43721 | 344.23 | 15.38 |  |  | 41 | 8 | 17.29 | 0.14 | 3.68 | 0.07 | 29.21 | 9.66 |  | 7 | 78 |  |  |  | 20.83 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-04 | 43284 | 377.39 | 13.41 |  |  | 41 | 6 | 18.19 | 0.08 | 4.34 | 1 | 28.17 | 7.83 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.29 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-05 | 54981 | 309.75 | 17.21 |  |  | 47 | 7 | 12.22 | 0.19 | 1.16 | 0.01 | 22.52 | 8.18 |  | 7 | 78 |  |  |  | 22.1 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-06 | 52948 | 321 | 17.18 |  |  | 41 | 6 | 13.35 | 0.14 | 2.75 | 0.07 | 27.61 | 10.18 |  | 7 | 78 |  |  |  | 6.8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-07 | 36376 | 242.83 | 19.12 |  |  | 43 | 8 | 9.66 | 0.08 | 1.27 | 0.07 | 17.89 | 9.32 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.37 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-08 | 40752 | 289.52 | 19.05 |  |  | 41 | 6 | 6.98 | 0.08 | 1.99 | 0.01 | 18.69 | 7.15 |  | 0 | 0 |  |  |  | 14.72 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-09 | 41470 | 260.46 | 17.11 |  |  | 47 | 8 | 5.98 | 0.08 | 1.77 | 0.1 | 17.61 | 5.32 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-10 | 39888 | 281.9 | 17.14 |  |  | 47 | 5 | 4.98 | 0.07 | 0.95 | 0.12 | 16.98 | 6.23 |  | 7 | 78 |  |  |  | 13.76 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-11 | 34480 | 288.43 | 15.18 |  |  | 47 | 7 | 7.56 | 0.09 | 1.66 | 0.1 | 21.61 | 4.75 |  | 7 | 78 |  |  |  | 13.95 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-12 | 38288 | 310.48 | 15.24 |  |  | 41 | 5 | 5.03 | 0.08 | 1.49 | 0.01 | 17.72 | 4.63 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15.01 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-13 | 36845 | 391.97 | 13.38 |  |  | 44 | 8 | 4.93 | 0.07 | 5.6 | 0.01 | 22.35 | 4.75 |  | 7 | 78 |  |  |  | 14.87 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-14 | 33427 | 363.12 | 15.21 |  |  | 47 | 8 | 5.19 | 0.08 | 2.26 | 0.01 | 22.75 | 6.58 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15.18 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-15 | 31716 | 337.81 | 15.36 |  |  | 40 | 5 | 3.45 | 0.09 | 4.07 | 0.04 | 26.18 | 6.75 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-16 | 35110 | 342.31 | 15.38 |  |  | 47 | 6 | 2.72 | 0.07 | 1.68 | 0.04 | 23.49 | 8.63 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.86 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-17 | 30995 | 245.68 | 17.27 |  |  | 41 | 8 | 1.77 | 0.07 | 1.99 | 0.04 | 21.95 | 8.06 |  | 7 | 78 |  |  |  | 22.71 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-18 | 39060 | 245.21 | 15.33 |  |  | 47 | 5 | 2.19 | 0.08 | 1.3 | 0.04 | 16.23 | 4.86 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.13 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-19 | 35452 | 261.85 | 13.38 |  |  | 43 | 8 | 1.87 | 0.09 | 0.67 | 0.01 | 11.21 | 4.92 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15.6 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-20 | 41295 | 494.27 | 17.18 |  |  | 47 | 7 | 2.4 | 0.09 | 1.96 | 0.01 | 13.09 | 4.52 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.4 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-21 | 47964 | 338.43 | 17.21 |  |  | 41 | 8 | 5.72 | 0.14 | 3.03 | 0.07 | 21.49 | 2.75 |  | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-22 | 41637 | 303.85 | 21.15 |  |  | 47 | 8 | 6.51 | 1.19 | 1.44 | 0.07 | 11.95 | 3.66 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15.49 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-23 | 35529 | 284.07 | 24.95 |  |  | 47 | 8 | 9.35 | 0.08 | 0.4 | 0.1 | 8.63 | 2.46 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-24 | 26736 | 305.93 | 15.3 |  |  | 47 | 5 | 10.29 | 0.14 | 1.96 | 0.04 | 10.18 | 3.89 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.78 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-25 | 38573 | 477.36 | 16.98 |  |  | 43 | 7 | 5.87 | 0.11 | 1.88 | 0.04 | 12.81 | 2.12 |  | 7 | 78 |  |  |  | 14.7 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-26 | 39322 | 184.26 | 13.44 |  |  | 47 | 7 | 4.93 | 0.14 | 1.16 | 0.07 | 13.43 | 1.95 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.75 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-27 | 37643 | 261.36 | 13.26 |  |  | 47 | 6 | 2.19 | 0.13 | 1.58 | 0.04 | 10.69 | 3.09 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-28 | 46130 | 274.29 | 28.57 |  |  | 47 | 7 | 2.72 | 0.12 | 1.11 | 0.07 | 7.95 | 2.04 |  | 0 | 0 |  |  |  | 14.8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-29 | 54149 | 266.79 | 30.71 |  |  | 41 | 5 | 2.82 | 0.11 | 0.23 | 0.07 | 3.43 | 2.06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-06-30 | 46383 | 365.71 | 26.67 |  |  | 41 | 8 | 1.82 | 0.08 | 0.7 | 0.07 | 7.38 | 3.03 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-01 | 42494 | 240.67 | 14.92 |  |  | 46 | 7 | 1.98 | 0.08 | 2.26 | 0.07 | 16.18 | 2.86 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15.1 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-02 | 44124 | 377.35 | 11.32 |  |  | 46 | 7 | 4.82 | 0.14 | 2.01 | 0.01 | 17.55 | 3.38 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-03 | 45327 | 208.64 | 15.03 |  |  | 46 | 8 | 8.71 | 0.35 | 2.42 | 0.01 | 17.72 | 4.06 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.13 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-04 | 40670 | 162.83 | 11.49 |  |  | 46 | 8 | 6.29 | 0.14 | 2.78 | 0.01 | 17.34 | 3.55 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-05 | 40551 | 328.92 | 11.34 |  |  | 48 | 7 | 5.56 | 0.08 | 2.15 | 0.15 | 11.38 | 3.32 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.46 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-06 | 59906 | 347.16 | 11.32 |  |  | 47 | 5 | 6.45 | 0.14 | 0.26 | 0.12 | 4.01 | 3.09 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.56 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-07 | 53781 | 201.5 | 13.18 |  |  | 45 | 8 | 5.61 | 0.18 | 0.59 | 0.12 | 16.86 | 5.89 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.6 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-08 | 51068 | 225.19 | 11.45 |  |  | 46 | 8 | 5.35 | 0 | 1.34 | 0.01 | 14.52 | 6.29 |  | 7 | 78 |  |  |  | 22.05 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-09 | 47363 | 642.58 | 13.3 |  |  | 47 | 8 | 5.87 | 0.08 | 2.4 | 0.01 | 16.35 | 6.06 |  | 7 | 78 |  |  |  | 21.8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-10 | 59379 | 657.14 | 9.52 |  |  | 48 | 7 | 5.14 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 12.86 | 5.55 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.46 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-11 | 38750 | 633.07 | 7.6 |  |  | 48 | 6 | 3.24 | 0.08 | 2.91 | 0.07 | 19.83 | 4.63 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15.15 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-12 | 48954 | 643.39 | 13.2 |  |  | 45 | 6 | 3.08 | 0.18 | 0.06 | 0.01 | 12.4 | 4.41 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.47 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-13 | 39360 | 669.17 | 20.67 |  |  | 46 | 7 | 2.4 | 0.08 | 0.21 | 0.07 | 7.43 | 5.78 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-14 | 41553 | 665.4 | 5.67 |  |  | 47 | 5 | 2.19 | 0.18 | 0.4 | 0.12 | 8.52 | 3.66 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-15 | 44072 | 716.69 | 3.75 |  |  | 49 | 6 | 1.66 | 0 | 1.8 | 0.01 | 13.89 | 3.43 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15.34 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-16 | 50741 | 283.01 | 9.43 |  |  | 46 | 5 | 1.77 | 0.08 | 2.1 | 0.12 | 16.91 | 4.35 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-17 | 55251 | 328.89 | 3.8 |  |  | 48 | 7 | 2.03 | 0.14 | 1.5 | 0.07 | 17.95 | 5.66 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.15 | 永发新型建材有限公司 |  | 0
2019-07-18 | 49250 | 98.67 | 11.38 |  |  | 45 | 8 | 2.92 | 0.14 | 1.43 | 0.12 | 17.32 | 7.61 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-19 | 48235 | 62.26 | 7.54 |  |  | 46 | 7 | 2.82 | 0 | 0.8 | 0.04 | 18.69 | 8.06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15.07 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-20 | 47079 | 78.65 | 3.74 |  |  | 48 | 5 | 1.98 | 0.08 | 4.34 | 0.26 | 20.232 | 8.81 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-21 | 54711 | 75.04 | 16.88 |  |  | 48 | 7 | 2.08 | 0.08 | 1.32 | 0.12 | 20.06 | 9.03 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-22 | 55986 | 74.76 | 7.47 |  |  | 45 | 7 | 1.93 | 0.14 | 1.16 | 0.12 | 17.21 | 9.43 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-23 | 67369 | 205.22 | 16.79 |  |  | 46 | 7 | 1.87 | 0 | 3.38 | 0.15 | 26.35 | 9.15 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-07-24 | 57223 | 212.8 | 13.18 |  |  | 47 | 8 | 0.14 | 0.08 | 0.72 | 0.01 | 13.6 | 8.41 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.16 | 清源污水处理厂
2019-07-25 | 60245 | 169.81 | 11.32 |  |  | 48 | 6 | 4.29 | 0.14 | 0.4 | 0.04 | 13.2 | 5.72 |  | 7 | 78 |  |  |  | 14.64 | 清源污水处理厂
2019-07-26 | 51525 | 128.3 | 15.09 |  |  | 48 | 7 | 4.5 | 0.08 | 0.73 | 0.15 | 17.32 | 7.43 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.06 | 清源污水处理厂
2019-07-27 | 52576 | 173.18 | 17.8 |  |  | 45 | 7 | 4.24 | 0.14 | 1.16 | 0.01 | 30.46 | 6.12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 17.47 | 清源污水处理厂
2019-07-28 | 67131 | 237.82 | 9.36 |  |  | 48 | 7 | 6.77 | 0.18 | 0.59 | 0.18 | 23.49 | 6.75 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.13 | 清源污水处理厂
2019-07-29 | 75744 | 152.7 | 9.31 |  |  | 48 | 5 | 5.56 | 0.56 | 1.16 | 0.01 | 20.75 | 8.41 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.06 | 清源污水处理厂
2019-07-30 | 75322 | 288.93 | 11.25 |  |  | 45 | 7 | 9.93 | 0.14 | 2.15 | 0.18 | 15.03 | 8.18 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.12 | 清源污水处理厂
2019-07-31 | 65873 | 184.06 | 7.59 |  |  | 46 | 6 | 4.4 | 0.08 | 1.93 | 0.29 | 17 | 8.63 |  | 7 | 78 |  |  |  | 6.97 | 清源污水处理厂
2019-08-01 | 54692 | 149.425 | 13.409 |  |  | 41 | 6 | 5.744 | 0.077 | 0.855 | 0.363 | 17.147 | 6.67 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-02 | 52918 | 126.195 | 28.68 |  |  | 42 | 7 | 6.466 | 0.133 | 0.947 | 0.209 | 19.617 | 8.264 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-03 | 42022 | 178.16 | 40.229 |  |  | 13 | 5 | 7.855 | 0.244 | 1.132 | 0.332 | 18.441 | 7.617 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.52 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-04 | 29111 | 118.546 | 30.592 |  |  | 43 | 7 | 6.911 | 1.022 | 0.609 | 0.086 | 9.617 | 7.147 |  | 7 | 78 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-05 | 46424 | 175.572 | 9.541 |  |  | 44 | 8 | 7.022 | 0.522 | 0.455 | 0.178 | 14.911 | 7.088 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-06 | 54305 | 138.519 | 8.425 |  |  | 41 | 6 | 7.688 | 0.188 | 0.64 | 0.147 | 18.205 | 6.264 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-07 | 47163 | 119.318 | 9.469 |  |  | 40 | 8 | 9.133 | 0.133 | 0.67 | 0.116 | 16.676 | 8.029 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.65 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-08 | 34058 | 133.079 | 11.406 |  |  | 41 | 6 | 4.355 | 0.188 | 0.332 | 0.055 | 19.97 | 8.852 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.54 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-09 | 32070 | 108.159 | 9.487 |  |  | 43 | 7 | 5.466 | 0.133 | 0.547 | 0.086 | 19.029 | 7.382 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.45 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-10 | 27539 | 229.166 | 7.575 |  |  | 41 | 5 | 5.966 | 0.077 | 1.101 | 0.055 | 14.323 | 8.794 |  | 7 | 78 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-11 | 31794 | 316.793 | 9.541 |  |  | 41 | 6 | 8.466 | 0.133 | 1.255 | 0.086 | 10.441 | 6.264 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.98 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-12 | 27586 | 188.212 | 7.604 |  |  | 41 | 7 | 4.188 | 0 | 1.132 | 0.024 | 14.794 | 6.911 |  | 7 | 78 |  |  |  | 16.39 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-13 | 19207 | 132.827 | 9.487 |  |  | 45 | 8 | 4.022 | 0.188 | 0.455 | 0.055 | 14.97 | 10.558 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7.43 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-14 | 24384 | 493.358 | 15.18 |  |  | 40 | 5 | 5.244 | 0.133 | 0.763 | 0.055 | 15.264 | 9.735 |  | 7 | 78 |  |  |  | 16 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-15 | 28201 | 474.088 | 13.435 |  |  | 47 | 8 | 6.022 | 0.077 | 1.686 | 0.116 | 23.26 | 7.32 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-16 | 29568 | 266.283 | 11.494 |  |  | 50 | 8 | 5.577 | 0 | 2.486 | 0.116 | 21.382 | 4.088 |  | 7 | 78 |  |  |  | 16 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-17 | 26374 | 244.741 | 9.56 |  |  | 47 | 7 | 7.911 | 0.133 | 0.332 | 0.086 | 16.441 | 3.323 |  | 7 | 78 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-18 | 22685 | 166.666 | 13.409 |  |  | 41 | 6 | 10.466 | 0 | 1.193 | 0.086 | 13.558 | 4.323 |  | 7 | 78 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-19 | 24994 | 239.005 | 11.472 |  |  | 43 | 7 | 12.3 | 0.188 | 0.609 | 0.178 | 16.205 | 5.5 |  | 7 | 78 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-20 | 28589 | 458.891 | 13.384 |  |  | 45 | 8 | 8.133 | 0.077 | 0.301 | 0.209 | 11.852 | 4.794 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-21 | 41458 | 234.732 | 11.45 |  |  | 40 | 7 | 8.8 | 0.133 | 0.793 | 0.178 | 14.441 | 3.794 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-22 | 49466 | 155.893 | 15.209 |  |  | 41 | 7 | 8.188 | 0.077 | 2.301 | 0.332 | 16.441 | 5.735 |  | 7 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-23 | 35425 | 213.333 | 19.047 |  |  | 43 | 5 | 5.355 | 0.133 | 1.993 | 0.393 | 19.029 | 4.205 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-24 | 39274 | 125.475 | 13.307 |  |  | 47 | 7 | 5.966 | 0.077 | 2.024 | 0.116 | 24.323 | 2.676 |  | 7 | 78 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-25 | 19897 | 81.593 | 13.282 |  |  | 41 | 6 | 4.522 | 0.133 | 1.501 | 0.086 | 22.911 | 4.147 |  | 7 | 78 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-26 | 37873 | 170.777 | 11.385 |  |  | 44 | 8 | 5.744 | 0.133 | 0.763 | 0.332 | 16.617 | 7.029 |  | 7 | 78 |  |  |  | 14 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-27 | 46195 | 367.424 | 11.363 |  |  | 44 | 6 | 5.077 | 0.077 | 1.193 | 0.055 | 19.794 | 3.382 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-28 | 49276 | 255.238 | 11.428 |  |  | 47 | 6 | 0.355 | 0 | 1.193 | 0.209 | 23.97 | 1.382 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-29 | 49503 | 203.036 | 3.795 |  |  | 45 | 7 | 3.244 | 0.133 | 0.886 | 0.024 | 19.264 | 1.617 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-30 | 45453 | 199.616 | 11.516 |  |  | 43 | 6 | 4.022 | 0.077 | 1.624 | 0.086 | 18.852 | 0.852 |  | 7 | 78 |  |  |  | 15 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-08-31 | 62484 | 226.92 | 11.53 |  |  | 45 | 7 | 5.966 | 0.133 | 1.87 | 0.086 | 28.088 | 2.911 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 永发新型建材有限公司 |  |  | 焚烧制砖
2019-09-01 | 69524 | 166.67 | 13.41 |  |  | 46 | 8 | 3.97 | 0.36 | 0.33 | 0.086 | 26.09 | 2.91 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 16 | 永发新型建材有限公司 |  |  | 焚烧制砖
2019-09-02 | 70422 | 124.28 | 13.38 |  |  | 47 | 8 | 3.91 | 0.08 | 2.49 | 0.09 | 32.91 | 3.74 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 8.8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-03 | 40400 | 104.96 | 17.18 |  |  | 45 | 7 | 1.36 | 0.13 | 1.19 | 0.06 | 23.15 | 4.09 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 9.2 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-04 | 40665 | 164.12 | 9.52 |  |  | 45 | 8 | 3.08 | 0.08 | 2.33 | 0.09 | 31.15 | 5.68 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 14.4 | 两家北8 |  |  | 焚烧制砖
2019-09-05 | 39197 | 172.08 | 9.56 |  |  | 47 | 6 | 6.91 | 0 | 1.32 | 0.06 | 33.85 | 3.62 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-06 | 35343 | 215.24 | 9.52 |  |  | 45 | 7 | 7.3 | 0.13 | 1.5 | 0.06 | 23.5 | 3.32 |  | 0 | 0 |  |  |  | 14.7 | 两家北8 |  |  | 焚烧制砖
2019-09-07 | 36075 | 191.2 | 11.47 |  |  | 45 | 6 | 8.47 | 0.08 | 0.76 | 0.09 | 26.91 | 2.56 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 焚烧制砖
2019-09-08 | 35036 | 118.1 | 15.24 |  |  | 47 | 8 | 9.52 | 0.19 | 1.13 | 0.15 | 23.56 | 3.91 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 6.8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-09 | 35324 | 165.4 | 11.49 |  |  | 46 | 5 | 7.97 | 0.13 | 0.76 | 0.06 | 24.68 | 4.5 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 15.6 | 两家北8 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-10 | 31226 | 167.3 | 11.41 |  |  | 46 | 7 | 8.24 | 0.08 | 1.41 | 0.06 | 25.15 | 4.15 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 6.6 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-11 | 24798 | 266.67 | 11.43 |  |  | 46 | 5 | 9.58 | 0.13 | 3.22 | 0.09 | 26.85 | 3.44 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-12 | 35047 | 265.65 | 11.39 |  |  | 45 | 8 | 9.8 | 0.08 | 3.9 | 0.06 | 27.5 | 2.68 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-13 | 30339 | 170.45 | 11.36 |  |  | 45 | 7 | 10.36 | 0.08 | 1.56 | 0.06 | 24.56 | 1.97 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-14 | 36241 | 120.46 | 13.38 |  |  | 48 | 7 | 11.36 | 0.13 | 1.69 | 0.09 | 26.32 | 4.44 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-15 | 22761 | 259.96 | 11.39 |  |  | 48 | 6 | 2.3 | 0.13 | 0.82 | 0.17 | 29.44 | 7.03 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 0 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-16 | 17397 | 159.09 | 11.36 |  |  | 45 | 7 | 7.97 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 24.5 | 8.85 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-17 | 19606 | 132.33 | 9.45 |  |  | 46 | 7 | 10.63 | 0.13 | 0.58 | 0.09 | 26.68 | 8.91 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 14.4 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-18 | 21987 | 141.22 | 11.45 |  |  | 48 | 7 | 8.8 | 0.13 | 2.15 | 0.06 | 21.85 | 6.08 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 15.2 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-19 | 26867 | 105.97 | 11.56 |  |  | 47 | 5 | 9.91 | 0.08 | 0.39 | 0.06 | 28.68 | 4.91 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 14.3 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-20 | 53542 | 85.56 | 11.41 |  |  | 48 | 6 | 7.69 | 0.13 | 2.49 | 0.09 | 21.74 | 7.68 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.3 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-21 | 64003 | 82.69 | 13.46 |  |  | 46 | 5 | 7.74 | 0.13 | 1.69 | 0.09 | 28.79 | 8.44 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.5 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-22 | 62192 | 174.66 | 11.52 |  |  | 45 | 8 | 3.97 | 0.19 | 2.06 | 0.15 | 23.91 | 8.79 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 15.1 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-23 | 62088 | 178.16 | 13.41 |  |  | 48 | 6 | 0.47 | 0.3 | 0.46 | 0.09 | 21.79 | 3.62 |  | 11.26 | 78 |  |  |  | 6.9 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-24 | 31053 | 146.95 | 13.36 |  |  | 49 | 6 | 8.63 | 0 | 1.01 | 0.18 | 23.91 | 3.03 |  | 11.27 | 78 |  |  |  | 15.1 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-25 | 43618 | 129.03 | 1.89 |  |  | 46 | 7 | 8.69 | 0.07 | 0.98 | 0.06 | 21.62 | 4.21 |  | 11.27 | 78 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-26 | 45259 | 114.72 | 5.74 |  |  | 46 | 8 | 8.08 | 0 | 1.32 | 0.09 | 24.91 | 7.15 |  | 11.27 | 78 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-27 | 31781 | 129.03 | 15.18 |  |  | 49 | 7 | 8.97 | 0.08 | 0.82 | 0.09 | 19.62 | 7.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-28 | 19903 | 153.26 | 19.16 |  |  | 48 | 6 | 9.74 | 0.13 | 2.15 | 0.12 | 25.68 | 7.03 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-29 | 30537 | 91.78 | 11.47 |  |  | 48 | 7 | 11.58 | 0.08 | 2.3 | 0.12 | 28.32 | 6.79 |  | 11.27 | 78 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-09-30 | 27067 | 171.15 | 1.92 |  |  | 46 | 5 | 13.02 | 0.02 | 2.24 | 0.18 | 27.62 | 8.15 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-10-01 | 16489 | 150.878 | 3.868 |  |  | 46 | 8 | 9.522 | 0.133 | 3.593 | 0.147 | 24.794 | 6.323 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8 | 清源污水处理厂
2019-10-02 | 15605 | 142.581 | 9.633 |  |  | 47 | 8 | 7.355 | 0.077 | 1.07 | 0.055 | 18.676 | 9.676 |  | 16 | 78 |  |  |  | 16 | 清源污水处理厂
2019-10-03 | 17918 | 184.615 | 7.692 |  |  | 45 | 8 | 12.911 | 0.133 | 1.501 | 0.086 | 28.441 | 9.029 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8 | 清源污水处理厂
2019-10-04 | 13874 | 193.486 | 9.578 |  |  | 47 | 7 | 6.744 | 0.077 | 1.132 | 0.055 | 22.441 | 3.382 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8 | 清源污水处理厂
2019-10-05 | 20248 | 103.646 | 13.435 |  |  | 48 | 6 | 14.911 | 0 | 1.993 | 0.086 | 28.617 | 6.441 |  | 16 | 78 |  |  |  | 16 | 清源污水处理厂
2019-10-06 | 21214 | 107.692 | 7.692 |  |  | 46 | 7 | 13.244 | 0.133 | 2.147 | 0.116 | 29.029 | 10.558 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8 | 清源污水处理厂
2019-10-07 | 14641 | 164.122 | 11.45 |  |  | 45 | 8 | 11.688 | 0.133 | 2.055 | 0.055 | 25.5 | 10.794 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8 | 清源污水处理厂
2019-10-08 | 14212 | 116.634 | 9.56 |  |  | 48 | 7 | 10.244 | 0.077 | 3.255 | 0.024 | 24.5 | 6.794 |  | 16 | 78 |  |  |  | 16 | 清源污水处理厂
2019-10-09 | 14391 | 144.761 | 9.523 |  |  | 46 | 7 | 11.466 | 0.133 | 2.393 | 0.055 | 29.852 | 6.441 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2019-10-10 | 25143 | 184.41 | 11.406 |  |  | 49 | 7 | 12.688 | 0.188 | 2.024 | 0.147 | 25.029 | 7.735 |  | 16.2 | 78 |  |  |  | 16.2 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-10-11 | 17825 | 243.346 | 9.505 |  |  | 48 | 8 | 6.744 | 0 | 1.501 | 0.086 | 20.441 | 9.147 |  | 7.6 | 78 |  |  |  | 7.6 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-10-12 | 35745 | 155.597 | 11.385 |  |  | 48 | 6 | 10.633 | 0.3 | 1.563 | 0.086 | 28.5 | 4.97 |  | 15.6 | 78 |  |  |  | 15.6 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-10-13 | 17145 | 130.929 | 9.487 |  |  | 46 | 7 | 8.466 | 0.188 | 1.316 | 0.086 | 23.97 | 5.558 |  | 8.4 | 78 |  |  |  | 8.4 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-10-14 | 18771 | 150.19 | 9.505 |  |  | 46 | 8 | 7.911 | 0.133 | 1.716 | 0.178 | 25.088 | 5.676 |  | 15.8 | 78 |  |  |  | 15.8 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-10-15 | 15999 | 163.809 | 11.428 |  |  | 48 | 8 | 8.077 | 0.077 | 3.224 | 0.116 | 22.441 | 7.5 |  | 7.2 | 78 |  |  |  | 7.2 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-10-16 | 16577 | 204.633 | 11.152 |  |  | 49 | 8 | 8.022 | 0 | 2.301 | 0.178 | 24.441 | 7.617 |  | 16 | 78 |  |  |  | 16 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-10-17 | 16036 | 348.076 | 13.461 |  |  | 46 | 8 | 9.577 | 0.077 | 4.086 | 0.147 | 26.852 | 10.205 |  | 15.5 | 78 |  |  |  | 15.5 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-10-18 | 16950 | 378.585 | 11.472 |  |  | 46 | 5 | 9.077 | 0.133 | 1.593 | 0.147 | 28.205 | 2.735 |  | 8.4 | 78 |  |  |  | 8.4 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-10-19 | 19378 | 282.442 | 13.358 |  |  | 45 | 5 | 9.022 | 0.077 | 1.501 | 0.086 | 28.794 | 2.441 |  | 7.2 | 78 |  |  |  | 7.2 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-10-20 | 17149 | 237.547 | 11.494 |  |  | 45 | 8 | 9.244 | 0.188 | 1.132 | 0.116 | 25.852 | 1.323 |  | 8 | 78 |  |  |  | 0
2019-10-21 | 17181 | 361.538 | 17.307 |  |  | 48 | 6 | 9.133 | 0.1323 | 2.855 | 0.147 | 31.852 | 3.323 |  | 16 | 78 |  |  |  | 0
2019-10-22 | 26177 | 660.268 | 7.677 |  |  | 48 | 8 | 11.355 | 0.133 | 5.224 | 0.147 | 28.911 | 6.558 |  | 6 | 78 |  |  |  | 6
2019-10-23 | 19302 | 351.145 | 9.541 |  |  | 46 | 5 | 4.688 | 0 | 1.163 | 0.178 | 17.97 | 8.205 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 清源污水处理厂
2019-10-24 | 33974 | 344.894 | 9.633 |  |  | 45 | 5 | 7.911 | 0.133 | 1.009 | 0.178 | 22.558 | 7.382 |  | 8 | 78 |  |  |  | 0 | 清源污水处理厂
2019-10-25 | 22738 | 409.266 | 11.583 |  |  | 45 | 7 | 8.077 | 0 | 1.593 | 0.209 | 22.617 | 7.5 |  | 16 | 78 |  |  |  | 16 | 清源污水处理厂
2019-10-26 | 30386 | 313.461 | 15.384 |  |  | 48 | 7 | 7.855 | 0.466 | 1.563 | 0.147 | 26.441 | 4.205 |  | 15 | 78 |  |  |  | 15 | 清源污水处理厂
2019-10-27 | 25387 | 494.23 | 13.461 |  |  | 45 | 7 | 3.577 | 0.8 | 2.763 | 0.116 | 21.852 | 6.088 |  | 0 | 78 |  |  |  | 8 | 清源污水处理厂
2019-10-28 | 30173 | 215.238 | 7.619 |  |  | 46 | 7 | 5.966 | 0.522 | 1.009 | 0.147 | 30.617 | 6.441 |  | 6.5 | 0 |  |  |  | 8 | 清源污水处理厂
2019-10-29 | 22789 | 456.273 | 13.307 |  |  | 46 | 8 | 5.411 | 0.133 | 0.763 | 0.178 | 26.617 | 7.5 |  | 5 | 78 |  |  |  | 0
2019-10-30 | 23215 | 161.29 | 28.462 |  |  | 49 | 8 | 5.688 | 0.077 | 0.886 | 0.147 | 25.852 | 7.794 |  | 16.6 | 78 |  |  |  | 16.6 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-10-31 | 23312 | 107.954 | 11.363 |  |  | 46 | 7 | 5.744 | 0.133 | 2.024 | 0.147 | 29.97 | 8.323 |  | 8.4 | 78 |  |  |  | 8.4 | 永发新型建材有限公司 |  | 94 | 焚烧制砖
2019-11-01 | 25800 | 145.87 | 11.32 |  |  | 47 | 7 | 6.022 | 0.133 | 1.009 | 0.178 | 31.97 | 9.97 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8 | 清源污水处理厂
2019-11-02 | 24514 | 223.71 | 13.38 |  |  | 47 | 5 | 9.688 | 0.355 | 1.716 | 0.147 | 32.558 | 10.088 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8 | 清源污水处理厂
2019-11-03 | 24913 | 404.21 | 11.49 |  |  | 46 | 5 | 7.3 | 1.022 | 1.132 | 0.209 | 27.088 | 10.676 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8 | 清源污水处理厂
2019-11-04 | 26480 | 313.46 | 15.38 |  |  | 48 | 7 | 8.8 | 1.522 | 2.332 | 0.147 | 32.323 | 7.735 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 清源污水处理厂
2019-11-05 | 42115 | 103.65 | 9.6 |  |  | 48 | 7 | 8.633 | 1.911 | 0.701 | 0.209 | 31.735 | 7.382 |  | 15 | 78 |  |  |  | 16 | 清源污水处理厂
2019-11-06 | 24764 | 112.81 | 19.12 |  |  | 48 | 5 | 7.688 | 3.244 | 0.609 | 0.209 | 24.617 | 8.676 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8 | 清源污水处理厂
2019-11-07 | 25928 | 108.78 | 13.36 |  |  | 49 | 6 | 6.244 | 2.133 | 0.855 | 0.24 | 26.676 | 9.794 |  | 15 | 78 |  |  |  | 15 | 清源污水处理厂
2019-11-08 | 24339 | 227.53 | 9.56 |  |  | 45 | 7 | 5.8 | 1.077 | 1.593 | 0.116 | 31.382 | 10.617 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8 | 清源污水处理厂
2019-11-09 | 14130 | 135.5 | 17.18 |  |  | 42 | 6 | 5.688 | 0.522 | 0.763 | 0.055 | 26.676 | 8.735 |  | 15 | 78 |  |  |  | 16 | 清源污水处理厂
2019-11-10 | 27734 | 76.05 | 9.51 |  |  | 46 | 7 | 9.355 | 0.188 | 1.193 | 0.055 | 34.558 | 8.088 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8 | 清源污水处理厂
2019-11-11 | 20253 | 150.48 | 9.52 |  |  | 47 | 5 | 9.244 | 0.244 | 0.978 | 0.055 | 21.029 | 10.735 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8 | 清源污水处理厂
2019-11-12 | 18247 | 250.95 | 11.41 |  |  | 45 | 7 | 9.133 | 0.133 | 4.793 | 0.024 | 27.735 | 8.852 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 清源污水处理厂
2019-11-13 | 29562 | 166.98 | 7.59 |  |  | 45 | 6 | 7.966 | 0.077 | 1.932 | 0.055 | 32.382 | 7.264 |  | 10 | 78 |  |  |  | 10.08 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-14 | 28510 | 267.55 | 11.39 |  |  | 48 | 7 | 8.911 | 0.188 | 2.486 | 0.055 | 27.617 | 8.558 |  | 10 | 78 |  |  |  | 12.45 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-15 | 27793 | 407.2 | 9.47 |  |  | 48 | 5 | 6.577 | 0.133 | 4.516 | 0.086 | 28.205 | 8.441 |  | 15 | 78 |  |  |  | 17.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-16 | 31082 | 182.16 | 15.18 |  |  | 48 | 6 | 6.744 | 0.188 | 1.47 | 0.024 | 24.441 | 7.852 |  | 14 | 78 |  |  |  | 14.26 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-17 | 31504 | 142.05 | 17.05 |  |  | 46 | 8 | 6.466 | 0.133 | 1.624 | 0.024 | 23.558 | 8.911 |  | 14 | 78 |  |  |  | 14.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-18 | 25268 | 145.56 | 11.34 |  |  | 48 | 8 | 5.077 | 0.077 | 2.178 | 0.055 | 26.617 | 9.852 |  | 14 | 78 |  |  |  | 14.6 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-19 | 29400 | 153.7 | 17.08 |  |  | 48 | 7 | 0.966 | 0.133 | 3.409 | 0.055 | 25.911 | 11.5 |  | 13 | 78 |  |  |  | 14.74 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-20 | 28869 | 264.65 | 7.56 |  |  | 48 | 7 | 0.855 | 0.188 | 3.47 | 0.086 | 21.264 | 10.147 |  | 14 | 78 |  |  |  | 14.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-21 | 23004 | 280.3 | 13.26 |  |  | 46 | 9 | 3.3 | 0.133 | 1.193 | 0.024 | 20.617 | 5.441 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 北厂25号
2019-11-22 | 35885 | 294.12 | 11.39 |  |  | 46 | 8 | 9.577 | 0.077 | 1.809 | 0.055 | 24.441 | 5.147 |  | 14 | 78 |  |  |  | 14.86 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-23 | 24666 | 208.33 | 9.47 |  |  | 45 | 8 | 10.911 | 0.133 | 1.193 | 0.024 | 24.676 | 3.088 |  | 15 | 78 |  |  |  | 15.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-24 | 30873 | 160.98 | 11.36 |  |  | 46 | 8 | 11.966 | 0.188 | 1.286 | 0.116 | 23.558 | 5.029 |  | 14 | 78 |  |  |  | 14.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-25 | 37703 | 250.47 | 13.28 |  |  | 45 | 6 | 11.966 | 0.244 | 1.255 | 0.055 | 24.323 | 6.441 |  | 14 | 78 |  |  |  | 14.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-26 | 20616 | 361.058 | 9.451 |  |  | 45 | 8 | 9.3 | 0.133 | 3.593 | 0.147 | 20.147 | 8.088 |  | 15 | 78 |  |  |  | 15.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-27 | 20611 | 393.129 | 13.358 |  |  | 46 | 8 | 6.466 | 0.188 | 1.07 | 0.086 | 12.382 | 8.382 |  | 14 | 78 |  |  |  | 14.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-28 | 20428 | 413.988 | 15.122 |  |  | 46 | 7 | 6.411 | 0.077 | 1.286 | 0.055 | 20.617 | 8.029 |  | 10.09 | 78 |  |  |  | 10.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-29 | 17577 | 425 | 9.615 |  |  | 46 | 7 | 8.911 | 0.188 | 0.732 | 0.024 | 11.029 | 10.558 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8.6 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-11-30 | 20551 | 407.692 | 1.923 |  |  | 45 | 7 | 6.244 | 0.133 | 1.193 | 0.086 | 17.441 | 9.97 |  | 8 | 78 |  |  |  | 8.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-01 | 24198 | 193.86 | 9.6 |  |  | 45 | 5 | 7.342 | 0.142 | 1.09 | 0.1 | 21.471 | 10.651 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-02 | 17636 | 119.23 | 11.54 |  |  | 47 | 9 | 8.6 | 0.085 | 1.24 | 0.06 | 22.189 | 11.933 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-03 | 15930 | 383.88 | 7.68 |  |  | 49 | 7 | 9.514 | 0.2 | 1.69 | 0.04 | 28.497 | 11.266 |  | 15.2 | 78 |  |  |  | 15.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-04 | 18004 | 529.64 | 17.21 |  |  | 46 | 8 | 9.228 | 0.142 | 1.45 | 0.06 | 20.497 | 10.138 |  | 13.7 | 78 |  |  |  | 13.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-05 | 23062 | 377.86 | 13.36 |  |  | 48 | 6 | 9.171 | 0.085 | 1.39 | 0.08 | 23.574 | 9.984 |  | 12.6 | 78 |  |  |  | 12.6 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-06 | 19270 | 278.63 | 11.43 |  |  | 45 | 5 | 9.685 | 0.142 | 1.43 | 0.04 | 18.292 | 11.933 |  | 13.8 | 78 |  |  |  | 13.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-07 | 24245 | 306.08 | 9.51 |  |  | 47 | 8 | 10.314 | 0.085 | 2.11 | 0.02 | 23.676 | 10.753 |  | 13.42 | 78 |  |  |  | 13.42 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-08 | 20542 | 285.71 | 11.43 |  |  | 49 | 8 | 10.885 | 0.085 | 1.64 | 0.04 | 25.728 | 10.497 |  | 14.96 | 78 |  |  |  | 14.96 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-09 | 23276 | 309.89 | 9.51 |  |  | 46 | 9 | 10.257 | 0.142 | 1.94 | 0.02 | 20.548 | 11.112 |  | 15.1 | 78 |  |  |  | 15.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-10 | 20844 | 274.29 | 11.43 |  |  | 45 | 5 | 13.685 | 0.257 | 1.32 | 0.1 | 23.728 | 10.958 |  | 14.97 | 78 |  |  |  | 14.97 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-11 | 18108 | 533.33 | 11.48 |  |  | 48 | 6 | 11.171 | 0.257 | 2.41 | 0.2 | 24.241 | 9.933 |  | 7 | 78 |  |  |  | 7 | 唐阳煤矿 |  |  | 培养菌种
2019-12-12 | 16397 | 277.57 | 7.6 |  |  | 47 | 7 | 3.285 | 0.142 | 1.86 | 0.17 | 21.728 | 8.651 |  | 14.94 | 78 |  |  |  | 14.94 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-13 | 22918 | 301.71 | 9.49 |  |  | 49 | 8 | 10.485 | 0.085 | 1.11 | 0.04 | 21.574 | 10.702 |  | 14.8 | 78 |  |  |  | 14.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-14 | 20295 | 282.2 | 13.26 |  |  | 46 | 8 | 10.228 | 0.2 | 1.66 | 0.02 | 23.625 | 9.676 |  | 14.96 | 78 |  |  |  | 14.96 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-15 | 18470 | 272.21 | 11.34 |  |  | 47 | 5 | 7.914 | 0.257 | 1.71 | 0.08 | 20.087 | 9.728 |  | 14.87 | 78 |  |  |  | 14.87 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-16 | 23077 | 289.52 | 9.52 |  |  | 45 | 7 | 9.914 | 0.085 | 1.3 | 0.08 | 21.112 | 11.882 |  | 14.5 | 78 |  |  |  | 14.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-17 | 21471 | 397.34 | 11.41 |  |  | 48 | 6 | 6.085 | 0.142 | 1.66 | 0.04 | 21.471 | 13.215 |  | 14.73 | 78 |  |  |  | 14.73 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-18 | 12389 | 382.58 | 9.47 |  |  | 45 | 9 | 2.028 | 0.085 | 1.2 | 0.04 | 18.753 | 9.984 |  | 14.69 | 78 |  |  |  | 14.69 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-19 | 19780 | 350.48 | 11.43 |  |  | 46 | 8 | 3.628 | 0.142 | 1.34 | 0.43 | 26.035 | 5.061 |  | 14.7 | 78 |  |  |  | 14.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-20 | 17895 | 320 | 13.33 |  |  | 48 | 5 | 2.371 | 0.085 | 1.56 | 0.06 | 25.574 | 6.035 |  | 14.97 | 78 |  |  |  | 14.97 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-21 | 17095 | 333.33 | 13.26 |  |  | 49 | 7 | 7.342 | 0.085 | 1.47 | 0.1 | 23.01 | 7.779 |  | 15.2 | 78 |  |  |  | 15.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-22 | 16292 | 282.69 | 13.46 |  |  | 45 | 6 | 11.4 | 0.142 | 1.45 | 0.06 | 21.83 | 8.087 |  | 15 | 78 |  |  |  | 15 | 荣盛制药 |  |  | 培养菌种
2019-12-23 | 18792 | 306.67 | 9.52 |  |  | 45 | 7 | 11.914 | 0.085 | 1.32 | 0.04 | 19.676 | 10.446 |  | 15 | 78 |  |  |  | 15 | 荣盛制药 |  |  | 培养菌种
2019-12-24 | 15560 | 309.89 | 13.31 |  |  | 49 | 8 | 10.828 | 0.142 | 1.66 | 0 | 21.01 | 11.625 |  | 15 | 78 |  |  |  | 15 | 荣盛制药 |  |  | 培养菌种
2019-12-25 | 23772 | 378.33 | 13.31 |  |  | 48 | 8 | 11.114 | 0.085 | 1.92 | 0.1 | 21.112 | 8.241 |  | 15 | 78 |  |  |  | 15 | 荣盛制药 |  |  | 培养菌种
2019-12-26 | 25859 | 516.13 | 15.18 |  |  | 45 | 6 | 13.742 | 0.142 | 2.26 | 0.08 | 26.138 | 4.138 |  | 14.72 | 78 |  |  |  | 14.72 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-27 | 19363 | 395.44 | 17.11 |  |  | 46 | 8 | 11.285 | 0.085 | 1.47 | 0.04 | 21.728 | 4.958 |  | 15.1 | 78 |  |  |  | 15.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-28 | 18184 | 366.92 | 15.21 |  |  | 48 | 9 | 11.057 | 0.085 | 1.92 | 0.004 | 23.574 | 6.343 |  | 14.9 | 78 |  |  |  | 14.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-29 | 22074 | 409.62 | 15.38 |  |  | 47 | 5 | 11.914 | 0.142 | 1.88 | 0.03 | 25.574 | 6.446 |  | 14.94 | 78 |  |  |  | 14.94 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-30 | 25522 | 441.46 | 17.27 |  |  | 48 | 8 | 10.542 | 0.142 | 1.88 | 0.08 | 21.471 | 5.933 |  | 14.89 | 78 |  |  |  | 14.89 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2019-12-31 | 18660 | 370.44 | 15.36 |  |  | 49 | 9 | 11.628 | 0.085 | 1.43 | 0 | 23.164 | 6.958 |  | 14.65 | 78 |  |  |  | 14.65 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-01 | 17715 | 348 | 14.7 | 49 | 7 | 45 | 5 | 12 | 0.112 | 1.81 | 0.0443 | 23.8 | 8.66 |  | 15.2 | 78 |  |  |  | 15.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-02 | 15870 | 353 | 14.6 |  |  | 47 | 9 | 7.67 | 0.105 | 1.68 | 0.0509 | 25.2 | 8.82 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-03 | 13844 | 280 | 14.3 |  |  | 49 | 7 | 1.62 | 0.09 | 1.16 | 0.0391 | 22.8 | 9.2 |  | 14.94 | 78 |  |  |  | 14.94 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-04 | 13809 | 302 | 14.8 |  |  | 46 | 8 | 1.61 | 0.101 | 1.32 | 0.0309 | 20.8 | 10.7 |  | 14.97 | 78 |  |  |  | 14.97 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-05 | 13219 | 386 | 15.5 |  |  | 48 | 6 | 1.62 | 0.142 | 1.91 | 0.0307 | 28.7 | 10.4 |  | 14.89 | 78 |  |  |  | 14.89 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-06 | 11988 | 370 | 16.6 |  |  | 45 | 7 | 1.61 | 0.0959 | 1.64 | 0.0384 | 26.1 | 10.1 |  | 15.2 | 78 |  |  |  | 15.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-07 | 23855 | 538 | 17.7 |  |  | 47 | 8 | 11 | 0.12 | 1.92 | 0.03145 | 23.7 | 10.1 |  | 14.9 | 78 |  |  |  | 14.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-08 | 31354 | 330 | 16.7 |  |  | 49 | 8 | 8.83 | 0.0983 | 1.03 | 0.0389 | 16.2 | 10.2 |  | 15.2 | 78 |  |  |  | 15.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-09 | 22632 | 295 | 16 |  |  | 48 | 9 | 8.34 | 0.0889 | 1.28 | 0.0393 | 19.9 | 9.29 |  | 15.26 | 78 |  |  |  | 15.26 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-10 | 16325 | 344 | 17.2 |  |  | 45 | 5 | 9.5 | 0.096 | 1.16 | 0.0467 | 17.5 | 8.42 |  | 15.1 | 78 |  |  |  | 15.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-11 | 15442 | 307 | 16.6 |  |  | 48 | 9 | 11.2 | 0.0954 | 1.5 | 0.0358 | 20.3 | 8.43 |  | 14.97 | 78 |  |  |  | 14.97 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-12 | 13524 | 357 | 16.1 |  |  | 47 | 7 | 7.29 | 0.139 | 1.34 | 0.0388 | 25.2 | 10.1 |  | 14.94 | 78 |  |  |  | 14.94 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-13 | 13626 | 364 | 16.9 |  |  | 49 | 8 | 13.3 | 0.121 | 2.06 | 0.0433 | 21.8 | 11.9 |  | 14.7 | 78 |  |  |  | 14.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-14 | 13798 | 434 | 18.1 |  |  | 45 | 8 | 15.1 | 0.103 | 2.18 | 0.0619 | 27.5 | 11.8 |  | 13.9 | 78 |  |  |  | 13.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-15 | 18610 | 343 | 16.1 | 49 | 7 | 47 | 8 | 15 | 0.108 | 1.9 | 0.0607 | 25.3 | 8.18 |  | 14.4 | 78 |  |  |  | 14.4 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-16 | 23106 | 366 | 18.4 |  |  | 45 | 7 | 16.1 | 0.369 | 1.88 | 0.103 | 25.3 | 7.13 |  | 14.9 | 78 |  |  |  | 14.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-17 | 16463 | 367 | 17.2 |  |  | 46 | 6 | 13 | 0.132 | 1.61 | 0.0618 | 25.8 | 7.66 |  | 14.72 | 78 |  |  |  | 14.72 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-18 | 16726 | 350 | 12.9 |  |  | 45 | 9 | 14.5 | 0.106 | 1.77 | 0.0532 | 24.6 | 8.55 |  | 14.95 | 78 |  |  |  | 14.95 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-19 | 17297 | 367 | 13.2 |  |  | 46 | 6 | 12.7 | 0.15 | 1.72 | 0.03 | 23.8 | 9.07 |  | 14.86 | 78 |  |  |  | 14.86 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-20 | 15362 | 513 | 14.7 |  |  | 46 | 5 | 16.2 | 0.11 | 2.09 | 0.04 | 30.6 | 8.58 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-21 | 16243 | 463 | 14.9 |  |  | 49 | 7 | 15.1 | 0.107 | 2.68 | 0.0397 | 29.7 | 8.2 |  | 14.9 | 78 |  |  |  | 14.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-22 | 13190 | 437 | 11.2 |  |  | 45 | 6 | 14.1 | 0.103 | 2.3 | 0.0398 | 31.3 | 6.41 |  | 14.89 | 78 |  |  |  | 14.89 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-23 | 34240 | 383 | 10.9 | 51 | 7 | 45 | 7 | 13.4 | 0.107 | 1.84 | 0.0468 | 28.4 | 5.56 |  | 14.97 | 78 |  |  |  | 14.97 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-24 | 19971 | 435 | 12.6 |  |  | 49 | 8 | 20.3 | 0.283 | 2.75 | 0.0588 | 37.9 | 8.57 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-25 | 8880 | 516 | 12.9 |  |  | 47 | 8 | 19.5 | 0.227 | 2.09 | 0.0369 | 33.4 | 10.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-26 | 8022 | 319 | 13.8 |  |  | 45 | 6 | 19.6 | 0.153 | 2.09 | 0.0343 | 35.9 | 9.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-27 | 9042 | 347 | 6.2 |  |  | 46 | 8 | 25.2 | 0.115 | 2.6 | 0.026 | 44.5 | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-28 | 7960 | 540 | 5.35 |  |  | 48 | 9 | 28.6 | 0.116 | 3.51 | 0.025 | 47.7 | 11.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-29 | 5777 | 561 | 4.78 |  |  | 47 | 5 | 11 | 0.103 | 2.19 | 0.0265 | 23.9 | 11.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-30 | 16269 | 580 | 3.78 |  |  | 48 | 8 | 19.6 | 0.0958 | 3.18 | 0.0343 | 38.3 | 7.78 |  | 14.8 | 78 |  |  |  | 14.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-01-31 | 37460 | 895 | 7.16 |  |  | 49 | 9 | 25 | 1.27 | 3.7 | 0.079 | 41.8 | 9.4 |  | 14.96 | 78 |  |  |  | 14.96 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-01 | 6465 | 452.107 | 7.662 |  |  | 46 | 6 | 12.485 | 3.971 | 1.429 | 0.046 | 26.523 | 10.206 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-02 | 14685 | 256.806 | 9.56 | 47 | 8 | 45 | 8 | 29.914 | 0.942 | 2.748 | 0.046 | 51.285 | 10.111 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-03 | 10219 | 804.971 | 7.648 |  |  | 46 | 9 | 15.342 | 0.542 | 2.578 | 0.068 | 35.063 | 13.317 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-04 | 7655 | 845.659 | 5.747 |  |  | 46 | 5 | 11.171 | 0.314 | 4.28 | 0.025 | 39.095 | 10.365 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-05 | 12453 | 885.057 | 9.578 |  |  | 49 | 7 | 13.742 | 1.114 | 3.6 | 0.046 | 47.603 | 6.333 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-06 | 8402 | 881.453 | 5.736 |  |  | 45 | 9 | 3.914 | 3.8 | 2.28 | 0.046 | 25.92 | 8.111 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-07 | 11442 | 887.189 | 5.736 |  |  | 45 | 8 | 0.942 | 0.714 | 1.727 | 0.025 | 21.349 | 5.634 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-08 | 17556 | 898.854 | 5.725 |  |  | 49 | 6 | 4.2 | 0.828 | 3.28 | 0.046 | 43.539 | 6.492 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-09 | 15223 | 891.428 | 5.714 |  |  | 47 | 7 | 6.371 | 3.4 | 2.429 | 0.068 | 36.333 | 9.793 |  | 14.9 | 78 |  |  |  | 14.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-10 | 13721 | 883.809 | 7.619 |  |  | 45 | 5 | 5.171 | 2.371 | 2.238 | 0.046 | 33.412 | 10.428 |  | 14.97 | 78 |  |  |  | 14.97 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-11 | 13927 | 910.476 | 7.619 |  |  | 46 | 8 | 4.142 | 0.142 | 3.025 | 0.046 | 41.761 | 9.571 |  | 14.89 | 78 |  |  |  | 14.89 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-12 | 14325 | 891.634 | 9.505 |  |  | 47 | 9 | 6.828 | 0.2 | 3.131 | 0.046 | 38.809 | 10.333 |  | 15.3 | 78 |  |  |  | 15.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-13 | 13007 | 895.437 | 7.604 |  |  | 45 | 7 | 11.742 | 0.428 | 2.451 | 0.046 | 39.444 | 10.968 |  | 15.2 | 78 |  |  |  | 15.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-14 | 13976 | 906.309 | 9.56 |  |  | 48 | 8 | 19.4 | 0.142 | 2.046 | 0.046 | 30.238 | 9.761 |  | 14.94 | 78 |  |  |  | 14.94 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-15 | 17609 | 880.228 | 11.406 |  |  | 46 | 6 | 20.428 | 0.828 | 3.025 | 0.068 | 32.238 | 10.111 |  | 15.2 | 78 |  |  |  | 15.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-16 | 13840 | 856.363 | 9.469 |  |  | 79 | 8 | 13.228 | 1.857 | 1.131 | 0.068 | 21.952 | 13.19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-17 | 7287 | 907.372 | 7.561 |  |  | 45 | 7 | 6.714 | 0.771 | 1.897 | 0.025 | 22.619 | 11.666 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-18 | 16029 | 886.148 | 9.487 |  |  | 47 | 6 | 14.6 | 0.142 | 3.727 | 0.046 | 42.301 | 6.301 |  | 14.75 | 78 |  |  |  | 14.75 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-19 | 16855 | 702.651 | 3.787 |  |  | 49 | 7 | 14.828 | 0.828 | 4.365 | 0.11 | 39.539 | 9.666 |  | 14.98 | 78 |  |  |  | 14.98 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-20 | 11502 | 633.962 | 11.32 |  |  | 46 | 8 | 5.685 | 0.885 | 3.025 | 0.047 | 23.158 | 11.444 |  | 14.9 | 78 |  |  |  | 14.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-21 | 12799 | 456.473 | 7.575 | 49 | 8 | 48 | 9 | 19.628 | 0.142 | 1.876 | 0.046 | 18.333 | 9.73 |  | 14.96 | 78 |  |  |  | 14.96 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-22 | 13386 | 513.207 | 5.66 |  |  | 45 | 5 | 17.514 | 0.142 | 3.267 | 0.068 | 36.809 | 10.46 |  | 14.97 | 78 |  |  |  | 14.97 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-23 | 13184 | 570.888 | 5.671 |  |  | 47 | 8 | 12.657 | 0.2 | 5.706 | 0.068 | 41.888 | 10.365 |  | 14.79 | 78 |  |  |  | 14.79 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-24 | 12005 | 618.595 | 7.59 |  |  | 49 | 9 | 12.6 | 0.142 | 4.068 | 0.046 | 23.095 | 6.714 |  | 14.99 | 78 |  |  |  | 14.99 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-25 | 10221 | 448.863 | 13.257 |  |  | 48 | 5 | 6.371 | 0.142 | 4.748 | 0.068 | 26.841 | 5.793 |  | 15.14 | 78 |  |  |  | 15.14 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-26 | 11812 | 854.166 | 5.681 |  |  | 45 | 6 | 5.285 | 0.142 | 4.153 | 0.046 | 32.777 | 2.46 |  | 14.98 | 78 |  |  |  | 14.98 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-27 | 14843 | 495.256 | 5.692 |  |  | 48 | 8 | 7.114 | 0.2 | 4.408 | 0.046 | 34.396 | 2.904 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-28 | 15900 | 907.196 | 7.575 |  |  | 47 | 7 | 5.685 | 1.514 | 3.025 | 0.089 | 21.444 | 5.761 |  | 14.96 | 78 |  |  |  | 14.96 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-02-29 | 11270 | 518.939 | 9.469 |  |  | 49 | 9 | 6.485 | 5.057 | 2.408 | 0.068 | 22.174 | 8.968 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-01 | 8316 | 875.72 | 8.49 | 61 | 5 | 51 | 9 | 4.694 | 1.305 | 2.03 | 0.03 | 20.66 | 5.94 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-02 | 17082 | 863.98 | 3.83 |  |  | 48 | 6 | 13.527 | 0.194 | 2.49 | 0.05 | 32.38 | 3.11 |  | 14.72 | 78 |  |  |  | 14.72 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-03 | 14474 | 837.79 | 5.73 |  |  | 52 | 8 | 11.916 | 0.638 | 1.26 | 0.05 | 20.38 | 6.99 |  | 14.54 | 78 |  |  |  | 14.54 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-04 | 13900 | 849.52 | 7.62 |  |  | 45 | 9 | 6.083 | 0.31 | 2.58 | 0.03 | 19.27 | 8.61 |  | 14.95 | 78 |  |  |  | 14.95 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-05 | 17605 | 842.21 | 7.6 |  |  | 53 | 6 | 17.638 | 0.14 | 3.58 | 0.05 | 37.49 | 7.33 |  | 14.82 | 78 |  |  |  | 14.82 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-06 | 17345 | 866.67 | 11.43 |  |  | 58 | 8 | 9.638 | 0.64 | 3.32 | 0.11 | 33.27 | 8.11 |  | 15.1 | 78 |  |  |  | 15.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-07 | 16916 | 886.97 | 9.58 |  |  | 56 | 7 | 10.138 | 0.31 | 2.88 | 0.05 | 32.11 | 6.027 |  | 14.93 | 78 |  |  |  | 14.93 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-08 | 18422 | 822.18 | 9.56 |  |  | 54 | 8 | 15.638 | 0.42 | 2.75 | 0.05 | 33.88 | 5.27 |  | 15.4 | 78 |  |  |  | 15.4 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-09 | 18859 | 776.72 | 11.45 | 60 | 7 | 52 | 9 | 11.694 | 1.75 | 2.86 | 0.03 | 27.49 | 7.72 |  | 14.78 | 78 |  |  |  | 14.78 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-10 | 16555 | 870.48 | 13.33 |  |  | 58 | 6 | 8.916 | 1.92 | 3.34 | 0.05 | 30.05 | 8.33 |  | 15.2 | 78 |  |  |  | 15.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-11 | 16466 | 719.47 | 9.54 |  |  | 59 | 10 | 8.027 | 1.36 | 3.64 | 0.03 | 35.11 | 8.66 |  | 14.2 | 78 |  |  |  | 14.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-12 | 15878 | 680 | 9.52 |  |  | 60 | 5 | 7.972 | 1.53 | 2.71 | 0.03 | 35.38 | 9.61 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-13 | 20555 | 845.12 | 9.56 |  |  | 48 | 8 | 7.027 | 0.69 | 3.26 | 0.03 | 36.27 | 9.83 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-14 | 19917 | 861.22 | 11.41 |  |  | 49 | 6 | 7.861 | 1.25 | 2.79 | 0.07 | 33.61 | 8.49 |  | 14.69 | 78 |  |  |  | 14.69 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-15 | 15190 | 556.62 | 11.52 | 54 | 7 | 45 | 8 | 4.305 | 1.86 | 2.37 | 0.03 | 26.05 | 8.71 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-16 | 16600 | 641.76 | 9.58 |  |  | 52 | 5 | 5.916 | 0.53 | 3.03 | 0.05 | 35.38 | 9.88 |  | 14.97 | 78 |  |  |  | 14.97 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-17 | 16642 | 587 | 11.47 |  |  | 53 | 8 | 6.083 | 0.36 | 3.43 | 0.03 | 37.27 | 10.49 |  | 14.84 | 78 |  |  |  | 14.84 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-18 | 19604 | 715.65 | 11.45 |  |  | 57 | 8 | 3.861 | 0.69 | 3.58 | 0.05 | 40.27 | 9.38 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-19 | 18661 | 678.78 | 9.56 |  |  | 55 | 9 | 3.472 | 0.14 | 3.92 | 0.03 | 40.38 | 10.44 |  | 14.85 | 78 |  |  |  | 14.85 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-20 | 17412 | 595.42 | 9.54 |  |  | 48 | 7 | 3.25 | 0.14 | 3.6 | 0.05 | 36.22 | 9.82 |  | 14.79 | 78 |  |  |  | 14.79 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-21 | 17435 | 340.3 | 9.51 |  |  | 49 | 9 | 3.75 | 0.08 | 2.37 | 0.05 | 40.88 | 6.72 |  | 14.37 | 78 |  |  |  | 14.37 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-22 | 17034 | 646.39 | 24.9 |  |  | 58 | 6 | 2.25 | 0.14 | 4.11 | 0.03 | 40.66 | 7.77 |  | 14.86 | 78 |  |  |  | 14.86 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-23 | 15583 | 193.92 | 9.51 | 50 | 5 | 55 | 5 | 3.305 | 0.08 | 1.73 | 0.03 | 29.44 | 5.66 |  | 14.94 | 78 |  |  |  | 14.94 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-24 | 14881 | 724.67 | 9.56 |  |  | 51 | 7 | 10.305 | 0.14 | 3.47 | 0.05 | 33.27 | 5.44 |  | 15.2 | 78 |  |  |  | 15.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-25 | 13398 | 761.45 | 7.63 |  |  | 48 | 8 | 18.583 | 0.03 | 5.32 | 0.05 | 39.94 | 3.66 |  | 15.22 | 78 |  |  |  | 15.22 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-26 | 13473 | 729.52 | 11.43 |  |  | 47 | 9 | 18.083 | 0.08 | 5.9 | 0.05 | 32.77 | 2.61 |  | 14.91 | 78 |  |  |  | 14.91 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-27 | 14049 | 534.22 | 9.51 |  |  | 49 | 8 | 22.03 | 0.08 | 4.37 | 0.03 | 29.99 | 5.55 |  | 14.96 | 78 |  |  |  | 14.96 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-28 | 13459 | 409.52 | 11.43 |  |  | 52 | 9 | 16.25 | 0.08 | 3.88 | 0.03 | 35.49 | 8.44 |  | 14.67 | 78 |  |  |  | 14.67 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-29 | 13478 | 531.67 | 15.36 |  |  | 55 | 8 | 14.03 | 0.14 | 2.66 | 0.046 | 31.44 | 8.77 |  | 14.82 | 78 |  |  |  | 14.82 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-30 | 14223 | 599.62 | 5.75 |  |  | 54 | 7 | 16.583 | 0.083 | 2.642 | 0.046 | 35.27 | 10.44 |  | 14.79 | 78 |  |  |  | 14.79 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-03-31 | 11636 | 645.59 | 7.66 |  |  | 50 | 6 | 11.694 | 0.138 | 2.706 | 0.068 | 26.61 | 12.99 |  | 14.93 | 78 |  |  |  | 14.93 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-01 | 14331 | 582.06 | 11.45 | 57 | 5 | 78 | 7 | 3.387 | 0.068 | 15.583 | 0.083 | 35.952 | 8.936 |  | 15.1 | 78 |  |  |  | 15.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-02 | 16839 | 824.53 | 16.98 |  |  | 66 | 9 | 3.578 | 0.11 | 13.194 | 0.305 | 30.523 | 8.65 |  | 15.4 | 78 |  |  |  | 15.4 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-03 | 16348 | 840.91 | 18.94 |  |  | 72 | 8 | 3.217 | 0.131 | 9.75 | 0.583 | 30.33 | 6.555 |  | 14.79 | 78 |  |  |  | 14.79 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-04 | 15160 | 391.49 | 21.28 |  |  | 89 | 7 | 2.876 | 0.089 | 18.916 | 1.75 | 36.079 | 6.46 |  | 14.87 | 78 |  |  |  | 14.87 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-05 | 15665 | 560.09 | 21.46 |  |  | 85 | 8 | 2.748 | 0.046 | 14.138 | 0.916 | 33.634 | 6.714 |  | 15.32 | 78 |  |  |  | 15.32 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-06 | 16559 | 495.74 | 17.02 |  |  | 84 | 9 | 2.131 | 0.046 | 18.305 | 0.361 | 32.269 | 6.333 |  | 14.96 | 78 |  |  |  | 14.96 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-07 | 16055 | 455.95 | 17.62 | 52 | 7 | 69 | 8 | 2.387 | 0.068 | 15.138 | 0.694 | 32.142 | 6.777 |  | 14.42 | 78 |  |  |  | 14.42 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-08 | 15233 | 421.94 | 14.7 |  |  | 80 | 6 | 2.578 | 0.046 | 13.083 | 0.472 | 31.761 | 10.015 |  | 14.93 | 78 |  |  |  | 14.93 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-09 | 14672 | 502.202 | 22.026 |  |  | 79 | 7 | 2.408 | 0.11 | 13.25 | 0.25 | 32.587 | 6.841 |  | 14.78 | 78 |  |  |  | 14.87 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-10 | 14306 | 504.424 | 19.911 |  |  | 72 | 8 | 2.876 | 0.046 | 21.972 | 0.194 | 33.825 | 8.428 |  | 14.69 | 78 |  |  |  | 14.69 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-11 | 15681 | 535.398 | 17.699 |  |  | 91 | 9 | 1.748 | 0.068 | 18.75 | 0.083 | 20.682 | 9.603 |  | 15.2 | 78 |  |  |  | 15.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-12 | 15021 | 532.327 | 12.931 |  |  | 85 | 8 | 2.195 | 0.046 | 18.527 | 0.138 | 30.587 | 8.873 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-13 | 14984 | 674.518 | 17.13 | 59 | 7 | 75 | 7 | 3.663 | 0.046 | 22.416 | 0.083 | 39.126 | 9.285 |  | 14.94 | 78 |  |  |  | 14.94 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-14 | 13877 | 532.467 | 19.48 |  |  | 72 | 9 | 1.642 | 0.046 | 16.916 | 0.138 | 29.888 | 5.634 |  | 14.78 | 78 |  |  |  | 14.78 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-15 | 15146 | 429.487 | 10.683 |  |  | 74 | 7 | 1.897 | 0.046 | 19.805 | 0.083 | 35.952 | 6.65 |  | 14.69 | 78 |  |  |  | 14.69 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-16 | 14081 | 437.5 | 16.666 |  |  | 86 | 8 | 2.897 | 0.046 | 19.694 | 0.138 | 32.682 | 6.936 |  | 14.74 | 78 |  |  |  | 14.74 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-17 | 13302 | 460.58 | 16.597 |  |  | 69 | 9 | 2.025 | 0.025 | 19.638 | 0.305 | 37.317 | 4.587 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-18 | 13942 | 389.69 | 16.494 |  |  | 59 | 8 | 0.557 | 0.025 | 18.916 | 0.083 | 12.238 | 6.015 |  | 14.84 | 78 |  |  |  | 14.84 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-19 | 16336 | 424.116 | 20.79 | 51 | 10 | 87 | 7 | 2.855 | 0.046 | 27.416 | 0.138 | 32.492 | 9.063 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-20 | 14710 | 418.219 | 22.774 |  |  | 83 | 7 | 2.429 | 0.025 | 11.416 | 0.138 | 31.92 | 10.269 |  | 14.87 | 78 |  |  |  | 14.87 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-21 | 15142 | 563.524 | 16.528 |  |  | 79 | 8 | 1.834 | 0.025 | 14.416 | 0.083 | 32.619 | 7.095 |  | 14.96 | 78 |  |  |  | 14.96 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-22 | 14906 | 528.455 | 20.325 |  |  | 68 | 9 | 2.748 | 0.025 | 18.694 | 0.083 | 32.46 | 9 |  | 14.79 | 78 |  |  |  | 14.79 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-23 | 9785 | 868.04 | 12.371 |  |  | 91 | 8 | 9.387 | 0.043 | 15.083 | 0.027 | 40.047 | 10.111 |  | 14.87 | 78 |  |  |  | 14.87 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-24 | 8377 | 837.448 | 14.403 |  |  | 85 | 8 | 13.11 | 0.043 | 13.305 | 0.138 | 33.698 | 3.761 |  | 14.56 | 78 |  |  |  | 14.56 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-25 | 11181 | 848.79 | 12.096 | 62 | 5 | 80 | 7 | 8.748 | 0.043 | 23.805 | 0.083 | 31.19 | 4.174 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-26 | 14858 | 834 | 12 |  |  | 79 | 7 | 3.919 | 0.025 | 19.694 | 0.138 | 31.634 | 6.206 |  | 14.87 | 78 |  |  |  | 14.87 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-27 | 12432 | 133.732 | 9.98 |  |  | 77 | 8 | 1.408 | 0.068 | 14.638 | 0.305 | 21.73 | 9.888 |  | 14.59 | 78 |  |  |  | 14.59 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-28 | 9845 | 183.266 | 11.952 |  |  | 91 | 9 | 1.217 | 0.025 | 8.972 | 0.472 | 23.031 | 11.222 |  | 14.91 | 78 |  |  |  | 14.91 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-29 | 9004 | 673.956 | 11.928 |  |  | 80 | 8 | 2.834 | 0.025 | 12.305 | 0.75 | 28.174 | 8.46 |  | 14.94 | 78 |  |  |  | 14.94 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-04-30 | 11947 | 427.45 | 15.686 |  |  | 72 | 8 | 2.578 | 0.045 | 19.416 | 0.972 | 29.476 | 8.809 |  | 14.97 | 78 |  |  |  | 14.97 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-01 | 14499 | 741.873 | 17.208 | 52 | 9 | 68 | 8 | 22.138 | 1.083 | 1.897 | 0.11 | 45.158 | 7.793 |  | 14.3 | 78 |  |  |  | 14.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-02 | 14509 | 613.333 | 17.142 |  |  | 91 | 9 | 22.472 | 2.194 | 1.642 | 0.089 | 38.714 | 12.301 |  | 14.87 | 78 |  |  |  | 14.87 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-03 | 10621 | 639.312 | 13.358 |  |  | 85 | 8 | 21.638 | 0.972 | 1.961 | 0.068 | 56.238 | 9.158 |  | 14.35 | 78 |  |  |  | 14.35 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-04 | 13296 | 603.524 | 17.621 |  |  | 80 | 9 | 17.194 | 0.194 | 4.387 | 0.11 | 27.666 | 4.111 |  | 14.79 | 78 |  |  |  | 14.79 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-05 | 9336 | 940.265 | 26.548 |  |  | 79 | 6 | 22.527 | 1.583 | 3.834 | 0.217 | 64.174 | 10.301 |  | 14.86 | 78 |  |  |  | 14.86 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-06 | 8239 | 889.733 | 13.307 |  |  | 77 | 9 | 14.416 | 1.083 | 3.004 | 0.046 | 52.555 | 4.396 |  | 14.74 | 78 |  |  |  | 14.74 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-07 | 14497 | 886.973 | 19.011 | 62 | 10 | 91 | 7 | 19.194 | 0.25 | 2.621 | 0.131 | 62.904 | 2.428 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-08 | 16341 | 716.814 | 19.911 |  |  | 80 | 9 | 9.972 | 1.972 | 3.876 | 0.153 | 49.571 | 7.317 |  | 14.34 | 78 |  |  |  | 14.34 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-09 | 16356 | 758.762 | 16.494 |  |  | 72 | 6 | 8.25 | 0.527 | 2.131 | 0.068 | 37.317 | 4.206 |  | 14.75 | 78 |  |  |  | 14.75 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-10 | 15174 | 826.003 | 24.856 |  |  | 59 | 7 | 14.083 | 1.138 | 2.387 | 0.195 | 39.698 | 3.666 |  | 14.89 | 78 |  |  |  | 14.89 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-11 | 13751 | 756.756 | 22.869 |  |  | 87 | 8 | 8.472 | 0.527 | 2.217 | 0.131 | 34.015 | 5.857 |  | 14.78 | 78 |  |  |  | 14.78 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-12 | 14281 | 886.973 | 19.157 |  |  | 83 | 7 | 14.75 | 0.416 | 1.621 | 0.11 | 24.365 | 4.174 |  | 14.59 | 78 |  |  |  | 14.59 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-13 | 14472 | 834 | 14 | 61 | 5 | 79 | 8 | 19.416 | 1.305 | 2.451 | 0.046 | 11 | 5.825 |  | 14.8 | 78 |  |  |  | 14.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-14 | 14987 | 776.717 | 13.358 |  |  | 72 | 7 | 20.972 | 0.25 | 4.068 | 0.046 | 25.73 | 8.936 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-15 | 15005 | 806.883 | 13.384 |  |  | 78 | 9 | 23.916 | 0.527 | 5.238 | 0.025 | 48.301 | 6.079 |  | 14.94 | 78 |  |  |  | 14.94 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-16 | 16066 | 637.931 | 11.494 |  |  | 69 | 6 | 27.138 | 1.083 | 4.536 | 0.11 | 48.555 | 7.412 |  | 14.78 | 78 |  |  |  | 14.78 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-17 | 15943 | 424.116 | 12.474 |  |  | 85 | 8 | 26.305 | 0.583 | 1.663 | 0.025 | 32.841 | 7.38 |  | 14.59 | 78 |  |  |  | 14.59 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-18 | 14794 | 574.38 | 12.396 |  |  | 78 | 7 | 21.805 | 0.972 | 2.748 | 0.025 | 31.825 | 9.126 |  | 14.94 | 78 |  |  |  | 14.94 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-19 | 13652 | 618.773 | 9.578 | 50 | 3 | 66 | 9 | 18.027 | 0.916 | 1.834 | 0.004 | 29.507 | 14.714 |  | 14.96 | 78 |  |  |  | 14.96 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-20 | 16838 | 334.6 | 11.406 |  |  | 72 | 8 | 20.694 | 0.138 | 4.621 | 0.004 | 26.619 | 9.603 |  | 14.47 | 78 |  |  |  | 14.47 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-21 | 15670 | 563.524 | 10.162 |  |  | 89 | 7 | 20.972 | 0.861 | 2.217 | 0.238 | 28.936 | 9.92 |  | 14.62 | 78 |  |  |  | 14.62 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-22 | 16227 | 483.685 | 11.516 |  |  | 85 | 8 | 22.194 | 0.361 | 2.451 | 0.046 | 40.206 | 10.301 |  | 14.95 | 78 |  |  |  | 14.95 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-23 | 15781 | 837.448 | 10.288 |  |  | 84 | 9 | 17.25 | 0.083 | 3.28 | 0.046 | 41.857 | 10.428 |  | 14.74 | 78 |  |  |  | 14.74 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-24 | 15660 | 846.774 | 12.096 |  |  | 69 | 8 | 15.305 | 0.138 | 2.748 | 0.025 | 35.126 | 6.269 |  | 14.96 | 78 |  |  |  | 14.96 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-25 | 15933 | 886.973 | 13.409 | 62 | 5 | 80 | 6 | 16.972 | 1.472 | 2.876 | 0.046 | 44.936 | 8.555 |  | 14.64 | 78 |  |  |  | 14.64 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-26 | 15311 | 840.909 | 11.363 |  |  | 79 | 7 | 17.25 | 0.138 | 3.748 | 0.025 | 59.73 | 11.095 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-27 | 16554 | 822.179 | 9.56 |  |  | 72 | 8 | 14.75 | 0.083 | 2.621 | 0.046 | 41.507 | 12.111 |  | 14.86 | 78 |  |  |  | 14.86 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-28 | 18343 | 880.658 | 6.172 |  |  | 91 | 9 | 5.972 | 0.138 | 3.578 | 0.046 | 46.65 | 9.444 |  | 14.79 | 78 |  |  |  | 14.79 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-29 | 16664 | 840.725 | 10.08 |  |  | 85 | 8 | 6.972 | 0.083 | 4.344 | 0.068 | 46.714 | 7.285 |  | 14.54 | 78 |  |  |  | 14.54 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-30 | 16576 | 525.862 | 8.62 |  |  | 75 | 7 | 13.416 | 0.138 | 2.621 | 0.046 | 32.238 | 5.857 |  | 14.77 | 78 |  |  |  | 14.77 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-05-31 | 16866 | 363.117 | 9.505 |  |  | 72 | 9 | 17.583 | 0.027 | 2.046 | 0.025 | 35.222 | 5.698 |  | 14.82 | 78 |  |  |  | 14.82 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-01 | 14812 | 379.31 | 7.66 | 69 | 7 | 65 | 9 | 1.26 | 0.03 | 15.86 | 0.12 | 28.49 | 7.44 |  | 13.67 | 78 |  |  |  | 13.67 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-02 | 15878 | 510.52 | 9.56 |  |  | 70 | 8 | 2.26 | 0.05 | 18.75 | 0.23 | 37.49 | 4.61 |  | 14.69 | 78 |  |  |  | 14.69 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-03 | 26380 | 432.95 | 7.66 |  |  | 73 | 7 | 3.83 | 0 | 12.49 | 0 | 30.44 | 6.99 |  | 13.76 | 78 |  |  |  | 13.76 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-04 | 32582 | 326.96 | 7.65 |  |  | 69 | 9 | 1.92 | 0.07 | 13.28 | 0.12 | 42.27 | 9.77 |  | 14.35 | 78 |  |  |  | 14.35 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-05 | 23477 | 375.24 | 9.52 |  |  | 71 | 9 | 1.9 | 0.05 | 7.17 | 0 | 49.38 | 10.44 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-06 | 23559 | 384.32 | 7.65 |  |  | 69 | 8 | 1.81 | 0.07 | 6.86 | 0.17 | 38.22 | 11.22 |  | 14.7 | 78 |  |  |  | 14.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-07 | 26333 | 351.71 | 7.6 | 66 | 7 | 74 | 7 | 1.6 | 0.09 | 7.59 | 0.33 | 25.77 | 10.05 |  | 14.46 | 78 |  |  |  | 14.46 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-08 | 32114 | 355.93 | 7.6 |  |  | 78 | 10 | 3.2 | 0.13 | 6.65 | 0.12 | 51.61 | 10.44 |  | 14.38 | 78 |  |  |  | 14.38 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-09 | 37900 | 520.99 | 9.54 |  |  | 76 | 9 | 2.94 | 0.17 | 4.75 | 0.17 | 38.11 | 10.22 |  | 14.5 | 78 |  |  |  | 14.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-10 | 40367 | 653.99 | 9.51 |  |  | 72 | 7 | 2.3 | 0.22 | 4.91 | 0 | 32.44 | 10.16 |  | 14.6 | 78 |  |  |  | 14.6 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-11 | 39372 | 466.79 | 15.18 |  |  | 68 | 8 | 1.96 | 0.15 | 4.44 | 0 | 28.27 | 7.94 |  | 14.84 | 78 |  |  |  | 14.84 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-12 | 38259 | 504.78 | 13.38 |  |  | 73 | 8 | 1.62 | 0.11 | 0.44 | 0 | 25.77 | 9.88 |  | 14.57 | 78 |  |  |  | 14.57 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-13 | 33380 | 484.73 | 15.27 | 78 | 14 | 74 | 9 | 1.86 | 0.13 | 11.38 | 0.33 | 34.33 | 9.66 |  | 14.96 | 78 |  |  |  | 14.96 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-14 | 29241 | 514.34 | 13.38 |  |  | 78 | 7 | 1.49 | 0.24 | 11.96 | 0.12 | 33.05 | 10.22 |  | 14.37 | 78 |  |  |  | 14.37 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-15 | 37158 | 675.52 | 13.28 |  |  | 70 | 11 | 3.81 | 0.11 | 10.49 | 0.17 | 36.49 | 6.77 |  | 14.46 | 78 |  |  |  | 14.46 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-16 | 41079 | 488.64 | 13.26 |  |  | 78 | 8 | 3.32 | 0.17 | 11.12 | 0 | 29.11 | 4.61 |  | 14.5 | 78 |  |  |  | 14.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-17 | 40144 | 453.15 | 15.29 |  |  | 68 | 10 | 2.28 | 0.09 | 11.33 | 0.12 | 21.61 | 5.77 |  | 14.8 | 78 |  |  |  | 14.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-18 | 39704 | 491.4 | 11.47 |  |  | 70 | 8 | 3.3 | 0.07 | 18.07 | 0 | 20.55 | 7.33 |  | 14.76 | 78 |  |  |  | 14.76 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-19 | 36053 | 371.21 | 9.47 | 69 | 8 | 73 | 7 | 1.77 | 0.09 | 12.17 | 0.12 | 28.61 | 7.16 |  | 14.59 | 78 |  |  |  | 14.59 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-20 | 31529 | 319.47 | 3.78 |  |  | 75 | 7 | 1.07 | 0.05 | 12.44 | 0.17 | 35.49 | 12.11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-21 | 17970 | 274.62 | 7.58 |  |  | 79 | 9 | 1.02 | 0.05 | 9.44 | 0.12 | 29.11 | 12.72 |  | 13.3 | 78 |  |  |  | 13.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-22 | 21711 | 287.07 | 5.7 |  |  | 71 | 8 | 1.45 | 0.07 | 7.7 | 0.12 | 31.44 | 12.22 |  | 14.6 | 78 |  |  |  | 14.6 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-23 | 27977 | 297.5 | 9.6 |  |  | 72 | 10 | 1.54 | 0.07 | 7.49 | 0.23 | 22.99 | 12.05 |  | 14.74 | 78 |  |  |  | 14.74 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-24 | 34971 | 322.64 | 5.66 |  |  | 68 | 10 | 0.66 | 0.13 | 7.17 | 0.17 | 17.67 | 9.44 |  | 14.83 | 78 |  |  |  | 14.83 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-25 | 30888 | 258 | 3.05 | 56 | 2 | 74 | 11 | 1.37 | 0.07 | 4.54 | 0 | 29.66 | 9.11 |  | 14.59 | 78 |  |  |  | 14.59 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-26 | 38783 | 323.92 | 7.53 |  |  | 73 | 7 | 0.86 | 0.09 | 0.38 | 0.12 | 21.94 | 10.05 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-27 | 159034 | 292.54 | 7.65 |  |  | 76 | 9 | 1.11 | 0.07 | 0.86 | 0.17 | 35.49 | 9.94 |  | 14.37 | 78 |  |  |  | 14.37 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-28 | 25331 | 277.88 | 7.56 |  |  | 72 | 9 | 0.96 | 0.11 | 2.96 | 0 | 30.49 | 9.66 |  | 14.64 | 78 |  |  |  | 14.64 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-29 | 32662 | 148.77 | 7.53 |  |  | 77 | 9 | 0.98 | 0.09 | 6.81 | 0 | 26.27 | 8.11 |  | 14.58 | 78 |  |  |  | 14.58 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-06-30 | 30966 | 103.38 | 9.4 |  |  | 73 | 8 | 1.2 | 0.22 | 4.54 | 0.12 | 20.61 | 9.22 |  | 14.74 | 78 |  |  |  | 14.74 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-01 | 27940 | 832.34 | 9.63 | 87 | 10 | 88 | 7 | 3.95 | 0.58 | 2.01 | 0.15 | 19.95 | 6.19 |  | 14.96 | 78 |  |  |  | 14.96 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-02 | 27444 | 846.74 | 9.58 |  |  | 95 | 6 | 5.16 | 0.68 | 2.01 | 0.12 | 23.36 | 4.43 |  | 14.9 | 78 |  |  |  | 14.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-03 | 24095 | 919.54 | 9.58 |  |  | 76 | 8 | 3.79 | 0 | 1.65 | 0.15 | 24.13 | 4.51 |  | 14.75 | 78 |  |  |  | 14.75 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-04 | 25754 | 504.78 | 9.56 |  |  | 89 | 7 | 2.79 | 0 | 1.33 | 0.08 | 18.59 | 7.65 |  | 14.93 | 78 |  |  |  | 14.93 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-05 | 30273 | 541.11 | 7.65 |  |  | 98 | 9 | 5.47 | 0.63 | 1.76 | 0.12 | 26.29 | 7.44 |  | 14.86 | 78 |  |  |  | 14.86 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-06 | 30080 | 601.53 | 9.58 |  |  | 73 | 9 | 8.58 | 0 | 2.51 | 0.15 | 34.27 | 7.09 |  | 14.74 | 78 |  |  |  | 14.74 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-07 | 30008 | 537.28 | 9.56 | 81 | 10 | 98 | 8 | 2.84 | 0.58 | 2.34 | 0.05 | 32.93 | 5.79 |  | 14.83 | 78 |  |  |  | 14.83 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-08 | 29444 | 490.46 | 7.63 |  |  | 82 | 8 | 2.37 | 0.74 | 1.94 | 0.12 | 35.92 | 7.65 |  | 14.97 | 78 |  |  |  | 14.97 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-09 | 34554 | 443.809 | 11.43 |  |  | 85 | 9 | 2.53 | 0.74 | 1.58 | 0.15 | 23.28 | 8.4 |  | 14.79 | 78 |  |  |  | 14.79 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-10 | 32385 | 421.25 | 13.28 |  |  | 94 | 7 | 2.34 | 0 | 1.76 | 0.08 | 26.21 | 6.59 |  | 14.82 | 78 |  |  |  | 14.82 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-11 | 30681 | 569.26 | 13.28 |  |  | 83 | 9 | 1.42 | 0.58 | 2.48 | 0.15 | 20.4 | 6.69 |  | 14.87 | 78 |  |  |  | 14.87 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-12 | 31490 | 331.44 | 9.47 |  |  | 95 | 8 | 1.53 | 0.63 | 2.26 | 0.12 | 27.17 | 8.29 |  | 14.69 | 78 |  |  |  | 14.69 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-13 | 23763 | 270.83 | 9.47 | 62 | 10 | 96 | 9 | 1.21 | 0.58 | 1.19 | 0.15 | 21.47 | 6.32 |  | 14.94 | 78 |  |  |  | 14.94 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-14 | 24650 | 328.27 | 15.18 |  |  | 97 | 9 | 4.79 | 0.79 | 1.8 | 0.19 | 17.95 | 7.63 |  | 14.78 | 78 |  |  |  | 14.78 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-15 | 28839 | 490.53 | 13.26 |  |  | 89 | 8 | 9.42 | 0 | 2.37 | 0.12 | 34.03 | 9.09 |  | 14.69 | 78 |  |  |  | 14.69 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-16 | 29753 | 376.89 | 9.47 |  |  | 92 | 9 | 9.47 | 0.58 | 1.65 | 0.15 | 20.13 | 10.51 |  | 14.83 | 78 |  |  |  | 14.83 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-17 | 33150 | 500.95 | 5.67 |  |  | 88 | 7 | 9.74 | 0 | 2.94 | 0.19 | 25.63 | 11.07 |  | 14.96 | 78 |  |  |  | 14.96 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-18 | 31182 | 384.47 | 13.26 |  |  | 94 | 7 | 10.26 | 0.63 | 2.19 | 0.19 | 20.11 | 11.31 |  | 14.78 | 78 |  |  |  | 14.78 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-19 | 27672 | 708.88 | 7.56 | 83 | 8 | 85 | 10 | 11.21 | 0.68 | 2.37 | 0.15 | 21.84 | 11.71 |  | 14.67 | 78 |  |  |  | 14.67 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-20 | 29084 | 464.15 | 9.43 |  |  | 93 | 9 | 12.63 | 0.68 | 2.94 | 0.19 | 25.95 | 10.96 |  | 14.74 | 78 |  |  |  | 14.74 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-21 | 28723 | 254.24 | 11.3 |  |  | 90 | 7 | 11.26 | 0 | 1.37 | 0.26 | 24.51 | 9.28 |  | 14.96 | 78 |  |  |  | 14.96 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-22 | 31916 | 483.02 | 5.66 |  |  | 97 | 10 | 16.21 | 0.58 | 2.01 | 0.26 | 22.85 | 9.65 |  | 14.57 | 78 |  |  |  | 14.57 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-23 | 26032 | 383.02 | 7.55 |  |  | 99 | 9 | 9.95 | 0 | 1.48 | 0.15 | 26.13 | 8.53 |  | 14.94 | 78 |  |  |  | 14.94 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-24 | 26314 | 378.85 | 7.69 |  |  | 90 | 8 | 10.05 | 0.58 | 1.23 | 0.19 | 28.29 | 9.01 |  | 14.88 | 78 |  |  |  | 14.88 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-25 | 27044 | 569.79 | 7.65 | 82 | 8 | 89 | 9 | 12.11 | 0.68 | 2.37 | 0.15 | 25.09 | 10.32 |  | 13.79 | 78 |  |  |  | 13.79 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-26 | 25052 | 533.33 | 7.62 |  |  | 88 | 10 | 14.68 | 0 | 2.01 | 0.26 | 20.03 | 8.64 |  | 14.14 | 78 |  |  |  | 14.14 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-27 | 25396 | 393.92 | 11.36 |  |  | 85 | 8 | 18.68 | 0.63 | 2.65 | 0.19 | 21.09 | 7.79 |  | 14.68 | 78 |  |  |  | 14.68 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-28 | 27225 | 413.66 | 7.59 |  |  | 90 | 10 | 17.37 | 0 | 4.44 | 0.23 | 34 | 10.35 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-29 | 24634 | 462.56 | 7.62 |  |  | 89 | 8 | 16.84 | 0 | 3.62 | 0.3 | 23.36 | 10.533 |  | 14.43 | 78 |  |  |  | 14.43 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-30 | 30807 | 569 | 9.45 |  |  | 93 | 9 | 16.57 | 0 | 2.08 | 0.19 | 30.05 | 8.45 |  | 14.76 | 78 |  |  |  | 14.76 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-07-31 | 32268 | 451.12 | 7.52 |  |  | 95 | 9 | 18.37 | 0 | 1.87 | 0.3 | 23.41 | 9.68 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-01 | 30598 | 390.8 | 7.66 | 87 | 7 | 89 | 9 | 15.35 | 0.54 | 7.73 | 0.23 | 21.47 | 10.69 |  | 14.74 | 78 |  |  |  | 14.74 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-02 | 31298 | 433.78 | 9.6 |  |  | 85 | 8 | 13.68 | 0.59 | 2.4 | 0.26 | 21.44 | 9.5 |  | 14.68 | 78 |  |  |  | 14.68 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-03 | 28382 | 451.24 | 7.65 |  |  | 79 | 9 | 7.51 | 0 | 2.05 | 0.19 | 18.78 | 7.59 |  | 14.32 | 78 |  |  |  | 14.32 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-04 | 18839 | 382.86 | 9.52 |  |  | 90 | 9 | 4.32 | 0.65 | 1.69 | 0.3 | 20.28 | 9.33 |  | 29.77 | 78 |  |  |  | 29.77 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-05 | 18902 | 365.2 | 7.65 |  |  | 88 | 8 | 6.65 | 0.54 | 0.98 | 0.08 | 11.99 | 10.28 |  | 28.59 | 78 |  |  |  | 28.59 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-06 | 33633 | 356.87 | 7.63 |  |  | 76 | 7 | 10.11 | 0.76 | 0.67 | 0.12 | 18.2 | 9.99 |  | 14.95 | 78 |  |  |  | 14.95 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-07 | 25130 | 328.87 | 7.65 | 81 | 7 | 75 | 9 | 4.43 | 0 | 0.65 | 0.12 | 13.68 | 9.99 |  | 14.69 | 78 |  |  |  | 14.69 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-08 | 23792 | 352.38 | 7.62 |  |  | 70 | 8 | 4.7 | 0 | 0.15 | 0.08 | 7.73 | 7.61 |  | 14.34 | 78 |  |  |  | 14.34 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-09 | 23653 | 349.81 | 5.7 |  |  | 77 | 8 | 5.46 | 0.59 | 1.37 | 0.08 | 39.79 | 8.49 |  | 14.51 | 78 |  |  |  | 14.51 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-10 | 22166 | 317.4 | 5.34 |  |  | 80 | 8 | 6.43 | 0 | 0.65 | 0.08 | 20.57 | 10.28 |  | 14.32 | 78 |  |  |  | 14.32 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-11 | 21375 | 406.13 | 7.69 |  |  | 82 | 7 | 4 | 0.54 | 1.08 | 0.12 | 21.1 | 13.3 |  | 13.17 | 78 |  |  |  | 13.17 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-12 | 13439 | 422.56 | 9.56 |  |  | 79 | 9 | 8.86 | 0.65 | 0.83 | 0.08 | 22.89 | 13.59 |  | 13.34 | 78 |  |  |  | 13.34 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-13 | 22113 | 309.75 | 7.65 | 78 | 7 | 90 | 8 | 8.7 | 0.54 | 0.55 | 0.05 | 16.49 | 12.69 |  | 13.46 | 78 |  |  |  | 13.46 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-14 | 24020 | 312.98 | 11.45 |  |  | 88 | 9 | 9.41 | 0 | 0.76 | 0.08 | 21.12 | 9.24 |  | 13.77 | 78 |  |  |  | 13.77 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-15 | 31024 | 308.57 | 7.62 |  |  | 75 | 9 | 9.84 | 0.65 | 0.76 | 0.05 | 16.98 | 6.08 |  | 13.49 | 78 |  |  |  | 13.49 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-16 | 43521 | 316.29 | 28.41 |  |  | 79 | 8 | 6.7 | 0.76 | 0.05 | 0.08 | 18.57 | 6.92 |  | 13.52 | 78 |  |  |  | 13.52 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-17 | 35106 | 351.04 | 9.49 |  |  | 70 | 8 | 7.14 | 0 | 1.26 | 0.08 | 28.49 | 9.5 |  | 14.67 | 78 |  |  |  | 14.67 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-18 | 45433 | 333.97 | 11.39 |  |  | 78 | 8 | 9.62 | 0.54 | 0.8 | 0.08 | 25.79 | 10.08 |  | 14.74 | 78 |  |  |  | 14.74 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-19 | 45596 | 323.19 | 13.31 | 82 | 10 | 72 | 7 | 8.86 | 0 | 0.8 | 0.08 | 15.47 | 8.69 |  | 14.92 | 78 |  |  |  | 14.92 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-20 | 38109 | 326.99 | 13.31 |  |  | 83 | 9 | 9.02 | 0 | 0.65 | 0.08 | 14.69 | 9.56 |  | 14.63 | 78 |  |  |  | 14.63 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-21 | 38683 | 325.76 | 15.15 |  |  | 88 | 8 | 11.3 | 0.54 | 1.23 | 0.08 | 23.79 | 11.62 |  | 14.09 | 78 |  |  |  | 14.09 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-22 | 38954 | 413.66 | 17.08 |  |  | 81 | 9 | 10 | 0.59 | 1.15 | 0.08 | 17.3 | 11.39 |  | 14.71 | 78 |  |  |  | 14.71 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-23 | 36957 | 383.74 | 18.9 |  |  | 78 | 7 | 10.38 | 0.76 | 1.37 | 0.08 | 21.89 | 6.26 |  | 14.85 | 78 |  |  |  | 14.85 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-24 | 35348 | 389.41 | 11.34 |  |  | 86 | 7 | 9.95 | 0 | 1.98 | 0.05 | 12.78 | 6.02 |  | 14.69 | 78 |  |  |  | 14.69 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-25 | 34453 | 516.98 | 9.43 | 93 | 9 | 78 | 9 | 9.84 | 0.54 | 3.97 | 0.05 | 30.49 | 7.68 |  | 14.78 | 78 |  |  |  | 14.78 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-26 | 34540 | 354.72 | 7.55 |  |  | 84 | 8 | 9.89 | 0 | 2.05 | 0.05 | 17.88 | 7.04 |  | 14.64 | 78 |  |  |  | 14.64 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-27 | 33845 | 386.79 | 7.55 |  |  | 73 | 8 | 9.45 | 0 | 1.69 | 0.08 | 21.59 | 7.73 |  | 14.57 | 78 |  |  |  | 14.57 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-28 | 26734 | 389.41 | 9.45 |  |  | 71 | 7 | 10.54 | 0.54 | 1.69 | 0.08 | 24.78 | 8.72 |  | 14.16 | 0 |  |  |  | 14.16 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-29 | 26931 | 406.07 | 7.59 |  |  | 75 | 9 | 10.76 | 0.76 | 3.98 | 0.05 | 19.39 | 8.72 |  | 14.32 | 78 |  |  |  | 14.32 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-30 | 27582 | 372.36 | 7.68 |  |  | 80 | 9 | 10.49 | 0 | 1.3 | 0.05 | 35.79 | 9.18 |  | 14.5 | 78 |  |  |  | 14.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-08-31 | 28084 | 400.38 | 7.66 |  |  | 84 | 9 | 10.65 | 0 | 11.73 | 0.05 | 23.85 | 9.94 |  | 14.67 | 78 |  |  |  | 14.67 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-01 | 27756 | 479.85 | 7.68 | 88 | 6 | 88 | 7 | 10.6 | 1.11 | 3.82 | 0.08 | 24.5 | 8.73 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 14.31 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-02 | 27032 | 448.08 | 7.69 |  |  | 87 | 8 | 10.7 | 0.15 | 3.77 | 0.09 | 18.2 | 7.46 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 14.29 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-03 | 25136 | 409.17 | 9.56 |  |  | 85 | 8 | 13.2 | 0.15 | 1.91 | 0.1 | 31.5 | 8.88 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 14.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-04 | 24564 | 402.67 | 9.54 |  |  | 89 | 7 | 13.2 | 0.1 | 1.84 | 0.11 | 40.4 | 10.1 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 14.82 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-05 | 26815 | 346.08 | 7.65 |  |  | 78 | 6 | 13 | 0.25 | 1.67 | 0.11 | 23.6 | 8.25 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 14.63 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-06 | 26581 | 487.52 | 7.68 |  |  | 85 | 9 | 12.4 | 0.16 | 2.19 | 0.11 | 21 | 9.61 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 14.11 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-07 | 32696 | 396.55 | 7.66 | 83 | 6 | 76 | 7 | 10.3 | 0.47 | 2.01 | 0.14 | 19.4 | 7.17 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 14.74 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-08 | 34420 | 309.75 | 15.3 |  |  | 79 | 8 | 11 | 1.1 | 2.33 | 0.16 | 35.6 | 6.72 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 14.6 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-09 | 34040 | 256.7 | 5.75 |  |  | 90 | 8 | 9.56 | 0.09 | 2.16 | 0.13 | 31.5 | 9.43 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 14.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-10 | 34656 | 250.48 | 7.65 |  |  | 85 | 9 | 9.49 | 0.11 | 1.64 | 0.14 | 28.6 | 9.44 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.25 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-11 | 31535 | 261.45 | 9.54 |  |  | 84 | 7 | 13 | 0.08 | 4.85 | 0.18 | 31.7 | 9.22 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.87 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-12 | 29215 | 180.95 | 11.43 |  |  | 73 | 6 | 8.69 | 0.08 | 0.68 | 0.19 | 24.4 | 10.8 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 12.58 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-13 | 22330 | 199.62 | 9.51 | 72 | 7 | 79 | 9 | 8.83 | 0.08 | 0.8 | 0.18 | 37.7 | 11.7 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.23 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-14 | 26484 | 249.05 | 5.7 |  |  | 76 | 9 | 7.86 | 0.08 | 1.01 | 0.07 | 31.2 | 10.1 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.24 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-15 | 26087 | 313.69 | 9.51 |  |  | 85 | 8 | 4.85 | 0.09 | 2.2 | 0.06 | 28.2 | 9.41 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.78 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-16 | 27948 | 341.56 | 7.59 |  |  | 89 | 6 | 4.2 | 0.08 | 2.03 | 0.05 | 20.7 | 6.92 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.438 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-17 | 28251 | 571.16 | 7.59 |  |  | 84 | 7 | 2.75 | 0.1 | 0.84 | 0.05 | 30.3 | 5.1 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.238 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-18 | 27412 | 390.89 | 7.59 |  |  | 83 | 7 | 3.12 | 0.08 | 2.42 | 0.05 | 31.3 | 5.96 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.123 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-19 | 27920 | 590.13 | 7.59 |  |  | 86 | 7 | 2.5 | 0.08 | 2.05 | 0.06 | 35.5 | 9.39 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.37 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-20 | 26838 | 339.66 | 9.49 | 80 | 7 | 87 | 9 | 3.12 | 0.13 | 1.47 | 0.07 | 28.4 | 4.06 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.103 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-21 | 39659 | 352.94 | 5.69 |  |  | 82 | 6 | 2.5 | 0.15 | 2.12 | 0.06 | 28.5 | 6.03 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.128 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-22 | 27240 | 385.93 | 5.7 |  |  | 77 | 8 | 2.48 | 0.09 | 1.69 | 0.08 | 31.9 | 8.29 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.003 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-23 | 30005 | 370.08 | 7.59 |  |  | 75 | 7 | 3.65 | 0.08 | 1.99 | 0.08 | 30.3 | 8.65 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.37 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-24 | 30659 | 335.23 | 9.47 | 80 | 7 | 90 | 8 | 3.46 | 0.1 | 1.27 | 0.09 | 27.5 | 98.97 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.196 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-25 | 28822 | 427.76 | 5.7 |  |  | 87 | 9 | 2.8 | 0.08 | 2.15 | 0.1 | 32.8 | 8.66 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.214 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-26 | 28919 | 356.19 | 7.62 |  |  | 85 | 6 | 2.21 | 0.08 | 1.49 | 0.1 | 22.6 | 8.08 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.25 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-27 | 28188 | 363.12 | 5.7 |  |  | 83 | 7 | 9.95 | 0.27 | 1.82 | 0.1 | 31.8 | 8.26 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.136 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-28 | 28184 | 401.9 | 9.52 |  |  | 80 | 8 | 12.5 | 0.07 | 1.68 | 0.08 | 26.2 | 9.56 |  | 15.62 | 0 |  |  |  | 16.11 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-29 | 28873 | 494.3 | 5.7 |  |  | 79 | 8 | 13.9 | 0.07 | 2.22 | 0.07 | 25.8 | 9.68 |  | 15.62 | 78 |  |  |  | 16.23 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-09-30 | 31701 | 539.93 | 11.41 |  |  | 82 | 9 | 12.7 | 0.06 | 2.26 | 0.11 | 26.6 | 10 |  | 15.58 | 78 |  |  |  | 16.72 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-01 | 32423 | 159.53 | 13.62 | 82 | 10 | 68 | 8 | 21.01 | 0.46 | 1.77 | 0.27 | 26.58 | 8.86 |  | 14.7 | 78 |  |  |  | 14.7 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-02 | 28313 | 112.62 | 11.65 |  |  | 65 | 7 | 21.18 | 0.57 | 1.94 | 0.23 | 31.3 | 9.5 |  | 16.8 | 78 |  |  |  | 16.8 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-03 | 15646 | 203.49 | 13.57 |  |  | 70 | 9 | 20.9 | 0.62 | 2.01 | 0.29 | 31.01 | 8.52 |  | 16.75 | 78 |  |  |  | 16.75 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-04 | 19567 | 204.72 | 9.84 |  |  | 82 | 8 | 34.96 | 2.68 | 1.79 | 0.25 | 35.12 | 8.34 |  | 16.6 | 78 |  |  |  | 16.6 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-05 | 20919 | 133.6 | 5.89 |  |  | 75 | 6 | 23.29 | 0.62 | 1.97 | 0.2 | 26.57 | 4.78 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.5 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-06 | 22250 | 127.95 | 3.94 |  |  | 62 | 7 | 17.84 | 0.62 | 1.94 | 0.18 | 26.17 | 12.02 |  | 13.7 | 78 |  |  |  | 13.7 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-07 | 21239 | 147.06 | 1.96 | 81 | 4 | 78 | 8 | 30.07 | 2.6 | 1.75 | 0.14 | 30.55 | 5.7 |  | 18.6 | 78 |  |  |  | 18.6 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-08 | 21566 | 88.06 | 5.87 |  |  | 60 | 7 | 28.23 | 0.18 | 2.4 | 0.2 | 28.26 | 7.15 |  | 16.65 | 78 |  |  |  | 16.65 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-09 | 21859 | 147.06 | 11.76 |  |  | 71 | 5 | 31.18 | 0.46 | 3.01 | 0.31 | 26.26 | 4.78 |  | 16.55 | 78 |  |  |  | 16.55 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-10 | 17239 | 194.5 | 5.89 |  |  | 73 | 7 | 33.78 | 0.4 | 2.77 | 0.16 | 27.15 | 10.43 |  | 16.6 | 78 |  |  |  | 16.6 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-11 | 11907 | 132.81 | 9.77 |  |  | 62 | 8 | 35.16 | 0.4 | 2.1 | 0.18 | 28.26 | 9.68 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.5 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-12 | 11434 | 138.4 | 13.65 |  |  | 75 | 6 | 32.34 | 0.05 | 2.33 | 0.23 | 11.44 | 7.88 |  | 16.7 | 78 |  |  |  | 16.7 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-13 | 5750 | 189.82 | 5.87 | 82 | 8 | 80 | 7 | 10.23 | 0.01 | 1.34 | 0.18 | 11.21 | 10.67 |  | 16.8 | 78 |  |  |  | 16.8 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-14 | 12751 | 83.98 | 7.81 |  |  | 75 | 6 | 23.34 | 0.46 | 2.57 | 0.33 | 13.07 | 3.91 |  | 16.6 | 78 |  |  |  | 16.6 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-15 | 12461 | 101.36 | 7.8 |  |  | 73 | 6 | 13.34 | 0 | 1.66 | 0.41 | 12.23 | 3.68 |  | 16.65 | 78 |  |  |  | 16.65 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-16 | 14346 | 128.16 | 11.65 |  |  | 77 | 8 | 12.12 | 0.01 | 1.92 | 0.26 | 15.04 | 5.94 |  | 16.65 | 78 |  |  |  | 16.65 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-17 | 13742 | 77.67 | 7.77 |  |  | 79 | 9 | 13.85 | 0.53 | 1.74 | 0.2 | 16.81 | 5.56 |  | 16.7 | 78 |  |  |  | 16.7 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-18 | 13583 | 85.27 | 5.81 |  |  | 69 | 7 | 12.59 | 0.65 | 1.92 | 0.24 | 17.21 | 4.95 |  | 16.6 | 78 |  |  |  | 16.6 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-19 | 13193 | 112.62 | 3.88 | 79 | 6 | 72 | 6 | 13.05 | 0.36 | 1.12 | 0.45 | 13.65 | 5.59 |  | 16.55 | 78 |  |  |  | 16.55 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-20 | 13219 | 102.71 | 11.63 |  |  | 80 | 6 | 14.42 | 0.76 | 1.23 | 0.2 | 20.32 | 10.03 |  | 16.65 | 78 |  |  |  | 16.65 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-21 | 13403 | 174.76 | 11.65 |  |  | 63 | 7 | 14.13 | 1.5 | 1.94 | 0.17 | 13.07 | 5.66 |  | 15.1 | 78 |  |  |  | 15.1 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-22 | 12853 | 192.61 | 5.84 |  |  | 68 | 5 | 14.59 | 3.45 | 1.87 | 0.35 | 13.5 | 8.88 |  | 13.5 | 78 |  |  |  | 13.5 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-23 | 12656 | 208.9 | 9.67 |  |  | 69 | 5 | 11.62 | 1.05 | 0.99 | 0.3 | 27.1 | 8.52 |  | 17.1 | 78 |  |  |  | 17.1 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-24 | 12302 | 395.7 | 9.75 |  |  | 81 | 7 | 12.42 | 0.82 | 1.98 | 0.41 | 23.27 | 8.49 |  | 9.8 | 78 |  |  |  | 9.8 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-25 | 10607 | 464.98 | 17.51 | 85 | 9 | 70 | 6 | 13.56 | 1 | 1.74 | 0.35 | 21.59 | 9.33 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-26 | 12709 | 483.43 | 7.8 |  |  | 63 | 8 | 15.79 | 0.76 | 1.59 | 0.37 | 24.37 | 9.68 |  | 16.6 | 78 |  |  |  | 16.6 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-27 | 12936 | 608.95 | 13.62 |  |  | 70 | 8 | 12.13 | 0.47 | 1.29 | 0.48 | 25.36 | 8.75 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.5 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-28 | 12800 | 444.66 | 21.36 |  |  | 51 | 8 | 12.3 | 0.87 | 1.23 | 0.32 | 14.4 | 11.68 |  | 16.7 | 0 |  |  |  | 16.7 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-29 | 10221 | 83.33 | 11.63 |  |  | 63 | 7 | 13.22 | 0.59 | 1.01 | 0.28 | 17.79 | 8.63 |  | 16.6 | 78 |  |  |  | 16.6 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-30 | 12629 | 65.76 | 7.74 |  |  | 64 | 6 | 16.3 | 0 | 1.4 | 0.28 | 17.94 | 8.49 |  | 16.65 | 78 |  |  |  | 16.65 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-10-31 | 12303 | 189.56 | 11.61 |  |  | 63 | 5 | 17.85 | 0.42 | 1.68 | 0.24 | 19.44 | 7.85 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.5 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-01 | 11961 | 131.93 | 7.65 | 74 | 8 | 75 | 6 | 11.5 | 0.42 | 1.2 | 0.12 | 7.73 | 5.56 |  | 16.9 | 78 |  |  |  | 16.9 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-02 | 9997 | 155.17 | 15.33 |  |  | 79 | 8 | 14.87 | 0.87 | 1.35 | 0.14 | 8.52 | 5.41 |  | 16.8 | 78 |  |  |  | 16.8 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-03 | 10346 | 22.64 | 13.38 |  |  | 73 | 7 | 15.16 | 1.39 | 1.64 | 0.24 | 12.57 | 7.88 |  | 15.3 | 78 |  |  |  | 15.3 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-04 | 6340 | 122.14 | 9.54 |  |  | 75 | 9 | 5.96 | 0 | 0.79 | 0.12 | 8.98 | 7.18 |  | 16.6 | 78 |  |  |  | 16.6 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-05 | 10710 | 191.2 | 9.56 |  |  | 80 | 7 | 13.73 | 0.59 | 1.05 | 0.06 | 17.1 | 12.91 |  | 16.7 | 78 |  |  |  | 16.7 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-06 | 13510 | 242.37 | 11.45 |  |  | 79 | 7 | 16.59 | 1.1 | 1.32 | 0.23 | 21.04 | 13.97 |  | 16.8 | 78 |  |  |  | 16.8 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-07 | 12355 | 187.02 | 11.45 | 77 | 9 | 72 | 8 | 9.22 | 0.25 | 1.41 | 0.21 | 17.85 | 13.59 |  | 16.7 | 78 |  |  |  | 16.7 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-08 | 12456 | 190.48 | 3.81 |  |  | 70 | 6 | 10.7 | 0.55 | 0.98 | 0.18 | 20.75 | 11.82 |  | 16.9 | 78 |  |  |  | 16.9 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-09 | 12199 | 213.74 | 13.36 |  |  | 69 | 9 | 11.1 | 0.65 | 1.13 | 0.12 | 15.21 | 9.53 |  | 16.7 | 78 |  |  |  | 16.7 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-10 | 12758 | 344.76 | 9.52 |  |  | 80 | 8 | 14.65 | 0.25 | 1.8 | 0.29 | 20.98 | 6.98 |  | 16.8 | 78 |  |  |  | 16.8 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-11 | 13016 | 417.14 | 3.81 |  |  | 73 | 8 | 11.73 | 0.3 | 2.03 | 0.31 | 21.04 | 2.83 |  | 16.7 | 78 |  |  |  | 16.7 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-12 | 12746 | 232.38 | 7.62 |  |  | 66 | 8 | 17.27 | 0.02 | 2.1 | 0.08 | 22.17 | 7.85 |  | 16.6 | 78 |  |  |  | 16.6 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-13 | 14782 | 268.06 | 5.7 | 80 | 7 | 82 | 8 | 15.39 | 0.7 | 2.18 | 0.12 | 20.57 | 4.54 |  | 16.9 | 78 |  |  |  | 16.9 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-14 | 16784 | 223.91 | 3.8 |  |  | 75 | 7 | 12.25 | 0.19 | 1.97 | 0.18 | 23.04 | 4.72 |  | 16.8 | 78 |  |  |  | 16.8 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-15 | 17612 | 188.57 | 13.33 |  |  | 68 | 6 | 8.85 | 0.59 | 1.88 | 0.23 | 19.76 | 4.78 |  | 16.9 | 78 |  |  |  | 16.9 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-16 | 21242 | 169.2 | 9.51 |  |  | 60 | 9 | 14.59 | 0.47 | 2.03 | 0.14 | 22.95 | 9.36 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-17 | 25618 | 216.73 | 11.41 |  |  | 69 | 7 | 17.39 | 4.19 | 2.1 | 0.16 | 21.59 | 6.95 |  | 16.8 | 78 |  |  |  | 16.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-18 | 34498 | 176.14 | 11.36 |  |  | 74 | 6 | 16.02 | 2.93 | 1.95 | 0.21 | 23.04 | 8.05 |  | 16.6 | 78 |  |  |  | 16.6 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-19 | 24664 | 193.55 | 15.18 | 78 | 10 | 78 | 7 | 9.33 | 0.76 | 1.93 | 0.16 | 23.99 | 8.49 |  | 16.8 | 78 |  |  |  | 16.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-20 | 22792 | 221.59 | 7.58 |  |  | 76 | 7 | 10.76 | 0.87 | 21.2 | 0.23 | 23.65 | 10.23 |  | 16.4 | 78 |  |  |  | 16.4 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-21 | 23962 | 249.04 | 9.58 |  |  | 79 | 8 | 11.27 | 0.7 | 1.78 | 0.1 | 26.54 | 8.49 |  | 13.2 | 78 |  |  |  | 13.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-22 | 22374 | 198.49 | 13.23 |  |  | 74 | 8 | 12.13 | 0.99 | 1.2 | 0.27 | 23.33 | 5.59 |  | 14.3 | 78 |  |  |  | 14.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-23 | 21368 | 270.83 | 13.26 |  |  | 72 | 8 | 11.9 | 1.1 | 1.17 | 0.25 | 31.88 | 10.05 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-24 | 21096 | 273.64 | 9.51 |  |  | 78 | 9 | 15.96 | 0.93 | 1.35 | 0.31 | 20.98 | 7.44 |  | 0 | 0 |  |  |  | 14.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-25 | 19244 | 211.03 | 11.41 | 80 | 9 | 73 | 8 | 28.02 | 1.32 | 2.23 | 0.4 | 20.5 | 5.72 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-26 | 14914 | 253.79 | 9.47 |  |  | 79 | 9 | 26.29 | 0.18 | 2.21 | 0.25 | 23.81 | 8.19 |  | 15.7 | 78 |  |  |  | 15.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-27 | 19924 | 344.05 | 7.56 |  |  | 80 | 8 | 27.81 | 0.72 | 2.84 | 0.21 | 25.98 | 6.85 |  | 16.2 | 78 |  |  |  | 16.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-28 | 13178 | 347.17 | 13.21 |  |  | 83 | 8 | 13.33 | 1.1 | 2.15 | 0.15 | 26.15 | 7.13 |  | 13.7 | 78 |  |  |  | 13.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-29 | 15586 | 265.65 | 7.59 |  |  | 84 | 8 | 18.19 | 0.99 | 1.87 | 0.13 | 28.19 | 8.05 |  | 14.5 | 78 |  |  |  | 14.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-11-30 | 15812 | 357.95 | 11.36 |  |  |  |  | 23.32 | 0 | 1.96 | 0.27 | 24.36 | 13.84 |  | 14.8 | 78 |  |  |  | 14.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-01 | 14896 | 240 | 20 | 75 | 5 | 65 | 4 | 4.67 | 0.78 | 2.69 | 0.17 | 27.42 | 11.04 | [6 empty] | 16.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-02 | 14108 | 476 | 14 |  |  | 67 | 5 | 4.89 | 0.02 | 3.14 | 0.04 | 26.95 | 13.02 | [6 empty] | 16.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-03 | 14836 | 476 | 12 |  |  | 70 | 4 | 4.72 | 0.51 | 2.36 | 0.19 | 24.26 | 11.84 | [6 empty] | 16.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-04 | 10324 | 764 | 28 |  |  | 77 | 4 | 5.16 | 0.67 | 2.72 | 0.27 | 15.49 | 9.86 | [6 empty] | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-05 | 5310 | 152 | 34 |  |  | 75 | 3 | 3.43 | 1 | 2.97 | 0.08 | 23.79 | 9.51 | [6 empty] | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-06 | 660 | 1128 | 32 |  |  | 72 | 5 | 3.59 | 1.54 | 2.44 | 0.19 | 28.26 | 9.28 | [6 empty] | 10.6 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-07 | 1546 | 1426 | 36 |  |  | 70 | 4 | 6.3 | 3.59 | 2.76 | 0.15 | 14.33 | 10.828 | [6 empty] | 16.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-08 | 3995 | 572 | 34 |  |  | 70 | 5 | 6.46 | 1.43 | 1.96 | 0.04 | 23.44 | 10.38 | [6 empty] | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-09 | 3326 | 178 | 34 | 73 | 6 | 69 | 5 | 4.19 | 0.14 | 1.39 | 0.04 | 18.38 | 13.84 | [6 empty] | 16.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-10 | 6004 | 178 | 10 |  |  | 68 | 3 | 5.11 | 0.46 | 1.89 | 0.08 | 14.19 | 5.35 | [6 empty] | 16.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-11 | 7852 | 144 | 6 |  |  | 71 | 3 | 4.95 | 0.24 | 1.49 | 0.15 | 15.79 | 8.71 | [6 empty] | 16.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-12 | 10664 | 152 | 14.8 |  |  | 68 | 5 | 10.46 | 0.78 | 1.05 | 0.08 | 21.49 | 9.44 | [6 empty] | 16.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-13 | 8704 | 178 | 8.4 |  |  | 73 | 5 | 12.68 | 4.95 | 0.78 | 0.04 | 21.98 | 7.39 | [6 empty] | 16.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-14 | 8778 | 192 | 4.6 | 77 | 2 | 72 | 5 | 6.95 | 5.11 | 1.31 | 0 | 16.49 | 13.86 | [6 empty] | 16.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-15 | 8792 | 128 | 12 |  |  | 74 | 4 | 11.54 | 4.78 | 2.25 | 0.17 | 28.8 | 12.19 | [6 empty] | 15.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-16 | 7842 | 154 | 6.8 |  |  | 70 | 3 | 8.73 | 4.89 | 1.96 | 0.06 | 26.29 | 11.53 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-17 | 7987 | 112 | 20.2 |  |  | 72 | 5 | 8.14 | 4.78 | 2.19 | 0.04 | 25.35 | 11.51 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-18 | 11012 | 92 | 21.2 |  |  | 69 | 5 | 10.29 | 4.57 | 2.38 | 0 | 32.57 | 8.71 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-19 | 10056 | 76 | 20.6 | 75 | 6 | 66 | 2 | 12.57 | 5.11 | 2.75 | 0.08 | 14.76 | 5.42 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-20 | 6772 | 64 | 16.6 |  |  | 65 | 5 | 5.05 | 4.24 | 3.22 | 0.17 | 14.92 | 4.73 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-21 | 12488 | 64 | 20.8 |  |  | 68 | 3 | 11.27 | 1.16 | 3.12 | 0 | 16.66 | 4.57 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-22 | 14372 | 68 | 20.4 |  |  | 70 | 4 | 9.92 | 0.73 | 2.95 | 0.19 | 16.43 | 5.23 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-23 | 16528 | 68 | 22.4 |  |  | 71 | 4 | 11.54 | 0.41 | 0.8 | 0.04 | 15.96 | 5.35 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-24 | 17612 | 56 | 20 |  |  | 69 | 5 | 2.14 | 0.46 | 0.91 | 0.06 | 24.29 | 13.65 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-25 | 18288 | 60 | 17.2 | 76 | 5 | 72 | 4 | 4.14 | 0.95 | 0.67 | 0 | 23.69 | 12.89 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-26 | 23784 | 56 | 9.6 |  |  | 68 | 4 | 3.7 | 1.27 | 0.72 | 0.42 | 15.27 | 12.03 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-27 | 22308 | 56 | 8.4 |  |  | 65 | 3 | 4.41 | 0.41 | 0.69 | 0.04 | 15.25 | 7.86 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-28 | 26114 | 68 | 9.6 |  |  | 66 | 4 | 5.22 | 0.19 | 0.79 | 0 | 14.15 | 7.46 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-29 | 21268 | 64 | 13.2 |  |  | 63 | 4 | 6.18 | 0.54 | 0.65 | 0.11 | 18.29 | 7.58 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-30 | 17554 | 60 | 13.2 |  |  | 62 | 6 | 6.44 | 0 | 0.65 | 0 | 17.82 | 7.44 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2020-12-31 | 19644 | 92 | 13.2 |  |  | 65 | 4 | 4.49 | 0.69 | 0.61 | 0.42 | 19.39 | 7.63 |  | 194 | 78 | [6 empty] | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-01 | 14200 | 752 | 12 |  |  | 62 | 7 | 4.54 | 0.33 | 2.46 | 0.22 | 22.83 | 11.98 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-02 | 11532 | 448 | 12 |  |  | 65 | 5 | 1.72 | 0 | 0.6 | 0.02 | 10.73 | 8.85 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-03 | 19716 | 500 | 12 |  |  | 68 | 6 | 3.1 | 0.38 | 0.77 | 0.06 | 15.04 | 6.49 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-04 | 25776 | 484 | 12 |  |  | 60 | 6 | 6.38 | 0.33 | 0.92 | 0.18 | 20.46 | 10.33 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-05 | 22816 | 296 | 11.2 | 79 | 2 | 63 | 6 | 5.21 | 0.64 | 0.96 | 0.25 | 19.13 | 11.91 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-06 | 23475 | 280 | 10 |  |  | 64 | 7 | 3.77 | 0 | 1.02 | 0.12 | 19.23 | 10.38 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-07 | 25612 | 324 | 8.41 |  |  | 68 | 6 | 2.95 | 0.33 | 0.98 | 0.18 | 18.89 | 11.981 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-08 | 25828 | 268 | 9.2 |  |  | 67 | 8 | 3.41 | 0.44 | 0.96 | 0.08 | 16.38 | 8 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-09 | 24000 | 292 | 11.2 |  |  | 63 | 6 | 3.05 | 0.33 | 1.11 | 0.25 | 21.37 | 12.9 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-10 | 12350 | 324 | 9.2 |  |  | 68 | 8 | 3.31 | 0.38 | 1.21 | 0.04 | 21.78 | 11.93 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-11 | 17078 | 312 | 10 |  |  | 69 | 5 | 3.62 | 0 | 1.34 | 0.16 | 20.64 | 8.85 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-12 | 19284 | 304 | 10.4 |  |  | 68 | 8 | 3 | 0.44 | 1.32 | 0.22 | 21.2 | 10.31 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-13 | 20508 | 292 | 10.8 | 85 | 2 | 70 | 8 | 3.05 | 0.33 | 1.36 | 0.29 | 20.31 | 11.89 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-14 | 23554 | 312 | 11.2 |  |  | 68 | 6 | 2.13 | 0 | 1.22 | 0.33 | 18.89 | 12.45 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-15 | 22744 | 420 | 9.2 |  |  | 62 | 5 | 2.13 | 0 | 1.62 | 0.27 | 19.84 | 10.48 | [6 empty] | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-16 | 20082 | 329 | 7.2 |  |  | 68 | 7 | 1.65 | 0.39 | 1.57 | 0.2 | 16.17 | 10.55 | [6 empty] | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-17 | 27680 | 348 | 9.2 |  |  | 62 | 6 | 2.39 | 0.55 | 2.41 | 0.18 | 18.78 | 11.2 | [6 empty] | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-18 | 24650 | 360 | 8.2 | 71 | 3 | 65 | 7 | 2.81 | 0.44 | 1.78 | 0.23 | 18.66 | 11.2 | [6 empty] | 16.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-19 | 26360 | 216 | 10.8 |  |  | 62 | 5 | 3.23 | 0.13 | 2.29 | 0.14 | 21.53 | 9.44 | [6 empty] | 15.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-20 | 27234 | 112 | 9.6 |  |  | 66 | 7 | 3.71 | 0.07 | 1.51 | 0.13 | 21.37 | 9.39 | [6 empty] | 16.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-21 | 25772 | 116 | 12.4 |  |  | 67 | 5 | 10.02 | 0.07 | 1.56 | 0.11 | 21.56 | 10.5 | [6 empty] | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-22 | 16028 | 88 | 12 |  |  | 63 | 6 | 16.49 | 0.13 | 1.32 | 0.08 | 21.39 | 8.71 | [6 empty] | 15.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-23 | 22452 | 224 | 4 |  |  | 63 | 6 | 11.28 | 0.07 | 1.38 | 0.09 | 21.3 | 7.89 | [6 empty] | 16 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-24 | 25468 | 206 | 7.2 |  |  | 63 | 4 | 3.34 | 0.13 | 1.69 | 0.09 | 22.71 | 7.79 | [6 empty] | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-25 | 26144 | 152 | 10 |  |  | 67 | 5 | 2.02 | 0.02 | 1.43 | 0.11 | 21.11 | 7.49 | [6 empty] | 16.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-26 | 25294 | 100 | 10 |  |  | 66 | 4 | 2.6 | 0.18 | 1.36 | 0.04 | 21.39 | 8.4 | [6 empty] | 16 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-27 | 24766 | 124 | 10.4 |  |  | 60 | 4 | 9.81 | 0.23 | 1.21 | 0 | 22.62 | 10.36 | [6 empty] | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-28 | 23968 | 208 | 17.6 | 78 | 4 | 63 | 5 | 18.6 | 1.07 | 1.29 | 0.11 | 25.6 | 10.43 | [6 empty] | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-29 | 7596 | 84 | 36 |  |  | 63 | 3 | 5.49 | 0.71 | 0.92 | 0.08 | 16.5 | 11.04 | [6 empty] | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-30 | 12800 | 100 | 24 |  |  | 68 | 5 | 4.13 | 0.13 | 1.41 | 0.06 | 24.5 | 8 | [6 empty] | 15.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-01-31 | 15288 | 84 | 10.8 |  |  | 64 | 4 | 14.81 | 0.07 | 1.32 | 0.04 | 22.78 | 7.7 |  | 226 | 78 |  |  |  | 16 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-01 | 20232 | 136 | 8 |  |  | 66 | 5 | 4.3 | 0.13 | 1.32 | 0.09 | 22.78 | 10.59 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 16.1 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-02 | 18390 | 160 | 12 |  |  | 61 | 6 | 2.13 | 0.18 | 1.45 | 0.26 | 18.78 | 10.45 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 16.2 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-03 | 18954 | 100 | 12 |  |  | 65 | 4 | 3.15 | 0.13 | 1.38 | 0.08 | 22.59 | 10.31 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 16 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-04 | 19304 | 160 | 8 |  |  | 64 | 5 | 2.98 | 0.18 | 1.74 | 0.08 | 24.55 | 11.04 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 16.2 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-05 | 19108 | 152 | 12 |  |  | 65 | 3 | 9.55 | 0.13 | 1.76 | 0.11 | 22.57 | 10.31 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 16.1 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-06 | 19508 | 144 | 12 |  |  | 62 | 5 | 20.53 | 0.3 | 1.97 | 0.09 | 26.43 | 9.39 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 16.2 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-07 | 12592 | 128 | 16 |  |  | 63 | 5 | 7.33 | 0.75 | 1.63 | 0.33 | 18.55 | 8.48 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 16.2 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-08 | 14404 | 136 | 8 |  |  | 61 | 4 | 3.22 | 0.07 | 1.49 | 0 | 21.84 | 7.86 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 16.1 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-09 | 16120 | 160 | 8 | 60 | 4 | 63 | 3 | 2.81 | 0.13 | 1.87 | 0.04 | 28.19 | 8.55 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 16.3 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-10 | 16036 | 220 | 8 |  |  | 63 | 5 | 4.53 | 0.07 | 2.57 | 0.02 | 28.43 | 7.93 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 16.2 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-11 | 14356 | 298 | 12 |  |  | 61 | 2 | 10.35 | 0.13 | 1.82 | 0.06 | 24.5 | 7.79 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-12 | 10152 | 252 | 12 |  |  | 63 | 5 | 2.47 | 0.18 | 0.75 | 0.04 | 14.78 | 10.05 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-13 | 10634 | 272 | 12 |  |  | 67 | 6 | 0.64 | 0 | 3.16 | 0.04 | 36.19 | 10.12 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-14 | 10714 | 222 | 12 |  |  | 60 | 3 | 0.81 | 0.07 | 2.35 | 0.08 | 30.31 | 10.31 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 16.4 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-15 | 10892 | 152 | 10 |  |  | 61 | 2 | 0.3 | 0 | 1.01 | 0.08 | 18.89 | 9.34 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 0 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-16 | 12836 | 84 | 8 |  |  | 65 | 4 | 2.07 | 0.13 | 1.4 | 0.09 | 22.59 | 9.13 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 32 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-17 | 10324 | 120 | 10 |  |  | 64 | 3 | 4.35 | 0.18 | 2.61 | 0.15 | 33.13 | 10.45 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 15.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-18 | 11914 | 146 | 8 |  |  | 63 | 4 | 2.87 | 0.13 | 2.44 | 0.04 | 33.18 | 7.84 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-19 | 14346 | 128 | 8 |  |  | 62 | 3 | 2.58 | 0.13 | 1.27 | 0.11 | 24.59 | 8.55 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-20 | 13396 | 100 | 8 |  |  | 63 | 4 | 1.15 | 0.18 | 1.19 | 0.06 | 14.92 | 9.13 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 15.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-21 | 15806 | 244 | 8 |  |  | 63 | 5 | 0.87 | 0.24 | 2.24 | 0.02 | 28.22 | 8.64 |  | 14.36 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-22 | 15608 | 112 | 8 |  |  | 64 | 5 | 6.3 | 0.13 | 1.36 | 0.09 | 21.13 | 7.86 |  | 14.4 | 78 |  |  |  | 16.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-23 | 12058 | 268 | 10 |  |  | 66 | 4 | 9.44 | 0.18 | 3.05 | 0.14 | 23.04 | 8.48 |  | 14.39 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-24 | 15550 | 76 | 12 |  |  | 60 | 2 | 1.67 | 0 | 1.12 | 0.07 | 16.03 | 6.5 |  | 14.39 | 78 |  |  |  | 16 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-25 | 18202 | 116 | 12 |  |  | 66 | 4 | 1.04 | 0.13 | 1.43 | 0.05 | 27.49 | 7.79 |  | 14.39 | 78 |  |  |  | 15.9 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-26 | 13140 | 64 | 8 |  |  | 61 | 3 | 0.64 | 0.13 | 0.54 | 0.34 | 14.57 | 9.53 |  | 14.39 | 78 |  |  |  | 16 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-27 | 11598 | 52 | 10 |  |  | 63 | 4 | 0.53 | 0.07 | 0.38 | 0.03 | 11.23 | 9.35 |  | 14.39 | 78 |  |  |  | 16 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-02-28 | 13294 | 52 | 12 |  |  | 64 | 5 | 0.7 | 0 | 0.39 | 0.05 | 11.34 | 6.43 |  | 14.39 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-01 | 14752 | 76 | 8 |  |  | 68 | 3 | 1.21 | 0.06 | 1.11 | 0.03 | 16.62 | 6.11 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.3 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-02 | 18700 | 96 | 12 |  |  | 69 | 2 | 1.44 | 0.12 | 0.79 | 0.06 | 16.69 | 6.28 |  | 16.2 | 78 |  |  |  | 16.2 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-03 | 13222 | 116 | 16 |  |  | 65 | 4 | 1.72 | 0.06 | 0.97 | 0.14 | 17.03 | 6.8 |  | 16.4 | 78 |  |  |  | 16.4 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-04 | 12330 | 64 | 12 |  |  | 64 | 5 | 1.04 | 0.12 | 0.55 | 0.03 | 11.95 | 5.7 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.3 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-05 | 12550 | 124 | 8 |  |  | 67 | 2 | 1.95 | 0 | 0.54 | 0.04 | 13.63 | 6.96 |  | 16.2 | 78 |  |  |  | 16.2 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-06 | 13206 | 96 | 12 |  |  | 63 | 4 | 3.44 | 0.12 | 1.34 | 0.12 | 21.34 | 5.77 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.3 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-07 | 13012 | 96 | 8 |  |  | 63 | 4 | 3.61 | 0.18 | 1.26 | 0.04 | 20.44 | 6.11 |  | 16.4 | 78 |  |  |  | 16.4 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-08 | 13372 | 108 | 8 |  |  | 63 | 2 | 2.46 | 0.06 | 1.35 | 0.04 | 19.93 | 6.67 |  | 16.2 | 78 |  |  |  | 16.2 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-09 | 13349 | 108 | 8 | 66 | 5 | 60 | 2 | 2.62 | 0.3 | 1.34 | 0.06 | 21.21 | 8.2 |  | 16.4 | 78 |  |  |  | 16.4 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-10 | 12922 | 168 | 8 |  |  | 64 | 5 | 2.84 | 0 | 1.04 | 0.06 | 13.79 | 9.05 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.3 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-11 | 14808 | 156 | 8 |  |  | 64 | 3 | 1.54 | 0.24 | 1.42 | 0.13 | 17.05 | 7.14 |  | 16.6 | 78 |  |  |  | 16.6 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-12 | 16114 | 164 | 12 |  |  | 61 | 5 | 2.19 | 0.3 | 0.86 | 0.13 | 12.35 | 6.62 |  | 16.4 | 78 |  |  |  | 16.4 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-13 | 14678 | 323 | 8 |  |  | 60 | 4 | 2.35 | 0.24 | 2.13 | 0.09 | 15.68 | 9.41 |  | 16.2 | 78 |  |  |  | 16.2 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-14 | 15052 | 176 | 8 |  |  | 69 | 2 | 2.14 | 0.24 | 1.34 | 0.11 | 18.87 | 10.48 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.3 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-15 | 15500 | 204 | 8 |  |  | 66 | 4 | 3 | 0.3 | 1.47 | 0.09 | 16.29 | 7.81 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.5 | 山东群青生态农业发展有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-16 | 15202 | 84 | 8 | 68 | 8 | 65 | 2 | 1.81 | 0.35 | 1.54 | 0.09 | 17.71 | 3.97 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-17 | 14930 | 116 | 20 |  |  | 68 | 3 | 3.16 | 1.22 | 2.1 | 0.14 | 18.8 | 8.91 |  | 32.2 | 78 |  |  |  | 32.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-18 | 14208 | 132 | 16 |  |  | 67 | 5 | 1.81 | 0.46 | 1.91 | 0.12 | 17.39 | 8.8 |  | 32.4 | 78 |  |  |  | 32.4 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-19 | 13276 | 136 | 16 |  |  | 66 | 4 | 2.46 | 0.51 | 0.85 | 0.14 | 13.18 | 8.82 |  | 32 | 78 |  |  |  | 32 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-20 | 14312 | 604 | 16 |  |  | 61 | 4 | 5.54 | 1.11 | 2.56 | 0.04 | 22.04 | 8.33 |  | 32.2 | 78 |  |  |  | 32.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-21 | 13370 | 380 | 16 |  |  | 62 | 3 | 2.46 | 0.57 | 1.7 | 0.01 | 16.29 | 6.11 |  | 32.5 | 78 |  |  |  | 32.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-22 | 12706 | 382 | 20 |  |  | 65 | 3 | 2.46 | 0.62 | 1.62 | 0.15 | 13.18 | 5.68 |  | 32.3 | 78 |  |  |  | 32.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-23 | 13896 | 544 | 20 |  |  | 67 | 6 | 2.95 | 0.84 | 5.54 | 0.2 | 19.93 | 5.12 |  | 33 | 78 |  |  |  | 33 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-24 | 16452 | 548 | 16 |  |  | 69 | 5 | 2.62 | 0.35 | 1.68 | 0.07 | 15.5 | 3.9 |  | 32 | 78 |  |  |  | 32 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-25 | 16864 | 360 | 16 | 63 | 2 | 70 | 5 | 2.57 | 0.57 | 1.5 | 0.12 | 20.44 | 5.66 |  | 33 | 78 |  |  |  | 33 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-26 | 16880 | 124 | 16 |  |  | 71 | 6 | 7.43 | 0.41 | 1.49 | 0.06 | 20.1 | 8.19 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-27 | 16752 | 108 | 20 |  |  | 70 | 7 | 10.35 | 0.46 | 1.29 | 0.01 | 21.99 | 5.06 |  | 16.4 | 78 |  |  |  | 16.4 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-28 | 15454 | 64 | 16 |  |  | 68 | 3 | 10.78 | 0.35 | 1.16 | 0.18 | 19.79 | 8.19 |  | 16.4 | 78 |  |  |  | 16.4 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-29 | 15222 | 60 | 12 |  |  | 66 | 2 | 11.44 | 0.26 | 1.66 | 0.01 | 12.55 | 9.28 |  | 33.5 | 78 |  |  |  | 33.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-30 | 15116 | 88 | 16 |  |  | 62 | 2 | 10.37 | 0.48 | 1.37 | 0 | 21.19 | 10.46 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-03-31 | 15474 | 168 | 16 |  |  | 70 | 4 | 8.7 | 0.92 | 1.93 | 0.08 | 20.17 | 8.06 |  | 32.2 | 78 |  |  |  | 32.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-01 | 15324 | 64 | 16 |  |  | 75 | 4 | 12.59 | 0.31 | 1.1 | 0.06 | 19.5 | 7.86 |  | 32.8 | 78 |  |  |  | 34 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-02 | 15846 | 56 | 20 |  |  | 76 | 2 | 12.09 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 16.28 | 7.97 |  | 32.6 | 78 |  |  |  | 32.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-03 | 16416 | 60 | 16 |  |  | 78 | 4 | 13.92 | 0.7 | 0.68 | 0.02 | 19.41 | 8.15 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-04 | 16382 | 56 | 16 |  |  | 79 | 6 | 9.09 | 0.42 | 0.56 | 0.04 | 16.04 | 8.08 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-05 | 16354 | 52 | 16 |  |  | 72 | 4 | 11.09 | 0.2 | 0.62 | 0.02 | 19.06 | 7.84 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-06 | 16784 | 56 | 16 | 88 | 5 | 77 | 3 | 12.37 | 0.37 | 0.75 | 0.06 | 18.86 | 8.57 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-07 | 16912 | 52 | 20 |  |  | 73 | 5 | 14.31 | 0.37 | 1.14 | 0.04 | 20.81 | 10.44 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-08 | 16936 | 56 | 16 |  |  | 76 | 4 | 13.26 | 0.42 | 0.93 | 0.06 | 20.72 | 11.86 |  | 16.7 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-09 | 17032 | 60 | 20 |  |  | 75 | 3 | 15.53 | 0.31 | 1.08 | 0.04 | 20.97 | 11.55 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-10 | 17336 | 76 | 24 |  |  | 70 | 5 | 12.48 | 0.76 | 1.39 | 0.14 | 19.7 | 10.39 |  | 16.4 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-11 | 17042 | 52 | 8 |  |  | 69 | 5 | 7.87 | 0.31 | 0.74 | 0.06 | 14.37 | 10.15 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.4 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-12 | 17050 | 60 | 8 | 90 | 5 | 71 | 3 | 9.53 | 0.42 | 0.54 | 0.08 | 11.72 | 9.75 |  | 16.6 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-13 | 16232 | 252 | 12 |  |  | 74 | 4 | 9.7 | 0.15 | 2.22 | 0.12 | 21.69 | 11.45 |  | 16.4 | 78 |  |  |  | 16.6 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-14 | 14872 | 436 | 4 |  |  | 73 | 4 | 14.44 | 0.44 | 4.17 | 0.08 | 29.59 | 12.3 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.4 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-15 | 15268 | 352 | 12 |  |  | 76 | 3 | 18.95 | 0.61 | 2.31 | 0.25 | 19.95 | 8.12 |  | 16.1 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-16 | 14584 | 288 | 12 |  |  | 77 | 3 | 14.09 | 1.24 | 4.19 | 0.12 | 32.18 | 6.39 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-17 | 13724 | 400 | 12 |  |  | 70 | 4 | 26.21 | 0.49 | 3.87 | 0.04 | 18.2 | 7.78 |  | 16.1 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-18 | 15060 | 368 | 12 |  |  | 68 | 5 | 26.95 | 0.15 | 1.53 | 0.04 | 19.89 | 9.71 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-19 | 13158 | 632 | 8 |  |  | 77 | 6 | 27.35 | 0.26 | 2.31 | 0.14 | 29.28 | 12 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-20 | 10782 | 280 | 4 | 78 | 4 | 73 | 5 | 23.46 | 0.15 | 1.53 | 0.08 | 18.14 | 7.04 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-21 | 12540 | 252 | 16 |  |  | 75 | 4 | 28.32 | 0.21 | 3.16 | 0.29 | 29.53 | 7.3 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-22 | 10510 | 496 | 16 |  |  | 70 | 4 | 30.89 | 0.21 | 3.43 | 0.09 | 26.63 | 7.12 |  | 16.1 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-23 | 12002 | 406 | 16 |  |  | 74 | 6 | 26.21 | 0.44 | 1.01 | 0.05 | 5.01 | 4.59 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-24 | 12128 | 436 | 20 |  |  | 78 | 5 | 27.64 | 0.55 | 2.15 | 0.07 | 6.45 | 4.28 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-25 | 11986 | 500 | 16 |  |  | 72 | 4 | 30.82 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 4.04 | 4.4 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-26 | 12348 | 360 | 8 |  |  | 75 | 7 | 37.77 | 1.24 | 1.16 | 0.07 | 9.94 | 5.87 |  | 16.1 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-27 | 13806 | 260 | 24 | 84 | 2 | 79 | 6 | 31.94 | 0.41 | 2.18 | 0.09 | 16.94 | 8.14 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-28 | 5266 | 144 | 16 |  |  | 76 | 7 | 19.13 | 1.41 | 0.2 | 0.11 | 6.53 | 6.4 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-29 | 10068 | 576 | 12 |  |  | 74 | 7 | 17.53 | 0.18 | 1.13 | 0.05 | 26.34 | 6.71 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-04-30 | 12218 | 392 | 16 |  |  | 78 | 7 | 33.711 | 0.3 | 2.13 | 0.05 | 35.38 | 5.8 |  | 16.1 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-01 | 11022 | 256 | 16 |  |  | 70 | 3 | 34.24 | 0.41 | 3.1 | 0.09 | 47.67 | 8.15 |  | 7.106 | 78 |  |  |  | 32.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-02 | 11672 | 228 | 12 |  |  | 73 | 4 | 30.18 | 0.12 | 1.22 | 0.05 | 21.22 | 11.47 |  | 3.63 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-03 | 12704 | 200 | 12 |  |  | 75 | 4 | 17.3 | 0.24 | 0.49 | 0.06 | 12.85 | 11.43 |  | 7.084 | 78 |  |  |  | 32.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-04 | 12780 | 220 | 8 |  |  | 77 | 5 | 15.53 | 0.18 | 0.95 | 0.09 | 16.28 | 10.49 |  | 3.586 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-05 | 12524 | 320 | 12 | 132 | 5 | 75 | 7 | 16.06 | 0.12 | 0.63 | 0.09 | 14.6 | 12.1 |  | 7.084 | 78 |  |  |  | 32.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-06 | 11812 | 332 | 12 |  |  | 75 | 3 | 10.06 | 0.12 | 1.65 | 0.11 | 18.51 | 9.14 |  | 3.63 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-07 | 11944 | 348 | 12 |  |  | 76 | 3 | 15.65 | 0.12 | 2.22 | 0.09 | 19.78 | 6.08 |  | 3.542 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-08 | 13728 | 364 | 16 |  |  | 70 | 2 | 17.59 | 0.18 | 0.74 | 0.067 | 11.22 | 8.08 |  | 3.63 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-09 | 8690 | 216 | 20 |  |  | 71 | 4 | 2.92 | 0.18 | 0.92 | 0.22 | 18.33 | 6.27 |  | 7.128 | 78 |  |  |  | 32.4 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-10 | 12122 | 252 | 20 | 140 | 6 | 75 | 6 | 5 | 0.06 | 1.25 | 0.14 | 11.1 | 9.14 |  | 3.63 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-11 | 12352 | 88 | 8 |  |  | 71 | 5 | 12.41 | 0.06 | 1.99 | 0.08 | 21.28 | 10.8 |  | 3.586 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-12 | 12672 | 192 | 4 |  |  | 71 | 5 | 16.55 | 0 | 1.078 | 0.087 | 14.24 | 11.67 |  | 3.63 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-13 | 10302 | 296 | 4 |  |  | 74 | 5 | 20.95 | 0.55 | 0.74 | 0.06 | 13.27 | 5.21 |  | 7.084 | 78 |  |  |  | 32.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-14 | 6378 | 544 | 8 |  |  | 76 | 4 | 23.18 | 0.61 | 1.91 | 0.06 | 15.92 | 13.43 |  | 3.586 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-15 | 6928 | 520 | 4 | 116 | 2 | 75 | 4 | 26.09 | 0.55 | 4.2 | 0.06 | 27.43 | 12.51 |  | 3.63 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-16 | 11106 | 556 | 4 |  |  | 72 | 5 | 5.35 | 0 | 0.66 | 0.04 | 3.63 | 12.29 |  | 7.04 | 78 |  |  |  | 32 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-17 | 11118 | 580 | 4 |  |  | 72 | 3 | 1.06 | 0.55 | 1.44 | 0.06 | 11.83 | 11.81 |  | 3.652 | 78 |  |  |  | 16.6 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-18 | 11104 | 1600 | 4 |  |  | 72 | 3 | 5.64 | 0 | 3.33 | 0.1 | 19.72 | 10.99 |  | 3.586 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-19 | 13128 | 1240 | 4 |  |  | 70 | 6 | 15.29 | 0.55 | 1.67 | 0.12 | 12.58 | 10.17 |  | 7.04 | 78 |  |  |  | 32 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-20 | 13642 | 800 | 4 | 118 | 2 | 77 | 5 | 16.55 | 0.55 | 4.1 | 0.1 | 31.89 | 9.05 |  | 3.652 | 78 |  |  |  | 16.6 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-21 | 6090 | 656 | 4 |  |  | 75 | 4 | 5.72 | 2.1 | 4.7 | 0.12 | 34.2 | 7.43 |  | 3.63 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-22 | 11920 | 508 | 4 |  |  | 76 | 4 | 1.99 | 0.1 | 5.67 | 0.08 | 26.44 | 6.46 |  | 3.586 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-23 | 14148 | 352 | 4 |  |  | 72 | 2 | 1.02 | 0.1 | 2.8 | 0.01 | 22.06 | 6.6 |  | 3.542 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-24 | 14604 | 464 | 8 |  |  | 75 | 4 | 0.96 | 0.42 | 2.65 | 0.08 | 21.78 | 8.6 |  | 3.63 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-25 | 15240 | 220 | 8 | 127 | 2 | 77 | 4 | 2.85 | 0.48 | 2.66 | 0.06 | 23.3 | 7.77 |  | 3.586 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-26 | 15172 | 288 | 8 |  |  | 74 | 3 | 2.69 | 1.4 | 1.77 | 0.06 | 17.34 | 10.82 |  | 3.63 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-27 | 14644 | 292 | 16 |  |  | 71 | 5 | 1.07 | 0.96 | 2.76 | 0.08 | 20.32 | 10.98 |  | 3.586 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-28 | 14848 | 254 | 12 |  |  | 70 | 4 | 12.91 | 0.21 | 1.66 | 0.08 | 13.02 | 8.33 |  | 3.63 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-29 | 14940 | 304 | 12 |  |  | 70 | 4 | 37.83 | 0.102 | 4.22 | 0.1 | 16.78 | 9.05 |  | 3.542 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-30 | 15796 | 244 | 8 |  |  | 72 | 3 | 35.07 | 0.1 | 4.24 | 0.18 | 42.74 | 7.9 |  | 3.63 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-05-31 | 16006 | 320 | 8 |  |  | 75 | 5 | 26.64 | 0.31 | 4.02 | 0.08 | 37.06 | 5.18 |  | 3.586 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-01 | 15968 | 336 | 8 | 141 | 4 | 76 | 3 | 35.72 | 0.21 | 4.11 | 0.15 | 26.05 | 5.9 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-02 | 15418 | 392 | 12 |  |  | 75 | 4 | 9.61 | 0.26 | 5.5 | 0.18 | 30.55 | 6.17 |  | 16.1 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-03 | 9988 | 396 | 12 |  |  | 71 | 3 | 17.34 | 0.48 | 3.75 | 0.22 | 23.02 | 4.98 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-04 | 11500 | 436 | 8 |  |  | 70 | 4 | 31.12 | 0.1 | 2.5 | 0.07 | 21.22 | 3.47 |  | 32.2 | 78 |  |  |  | 32.2 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-05 | 12536 | 324 | 12 |  |  | 73 | 2 | 24.58 | 0.1 | 3.22 | 0 | 26.78 | 7.97 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-06 | 12180 | 368 | 12 |  |  | 76 | 3 | 1.67 | 0.15 | 0.77 | 0.15 | 7.85 | 7.14 |  | 16.1 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-07 | 12272 | 396 | 12 |  |  | 75 | 4 | 17.23 | 0.1 | 1.67 | 0.07 | 12.91 | 4.26 |  | 16.5 | 78 |  |  |  | 16.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-08 | 12424 | 388 | 8 | 132 | 4 | 74 | 2 | 25.34 | 0.15 | 0.92 | 0 | 11.44 | 8.19 |  | 16.1 | 78 |  |  |  | 16.1 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-09 | 11818 | 372 | 16 |  |  | 78 | 4 | 33.02 | 0 | 3.3 | 0 | 15.21 | 9 |  | 16.3 | 78 |  |  |  | 16.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-10 | 10014 | 392 | 16 |  |  | 75 | 6 | 28.75 | 2.21 | 1.18 | 0.11 | 12.23 | 6.4 |  | 33 | 78 |  |  |  | 33 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-11 | 9540 | 1520 | 16 |  |  | 73 | 2 | 27.67 | 0.26 | 4.43 | 0.11 | 18.69 | 6.4 |  | 33 | 78 |  |  |  | 33 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-12 | 6718 | 1480 | 8 |  |  | 71 | 2 | 15.61 | 1.34 | 9.22 | 0.07 | 14.42 | 6.55 |  | 33 | 78 |  |  |  | 33 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-13 | 11406 | 140 | 12 |  |  | 73 | 4 | 6.58 | 0.85 | 8.54 | 0 | 18.52 | 8.13 |  | 33 | 78 |  |  |  | 33 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-14 | 14352 | 244 | 8 |  |  | 74 | 2 | 18.58 | 0.1 | 4.11 | 0.07 | 29.2 | 9.14 |  | 16 | 78 |  |  |  | 16 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-15 | 13426 | 544 | 12 | 109 | 3 | 70 | 3 | 11.88 | 0.1 | 3.77 | 0.09 | 17.46 | 9.81 |  | 33 | 78 |  |  |  | 33 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-16 | 13012 | 328 | 8 |  |  | 69 | 4 | 11.51 | 0.21 | 2.35 | 0.07 | 19.14 | 5.65 |  | 16 | 78 |  |  |  | 16 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-17 | 13268 | 456 | 12 |  |  | 71 | 3 | 12.43 | 0 | 8.52 | 0.11 | 25.59 | 6.19 |  | 16 | 78 |  |  |  | 16 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-18 | 13974 | 316 | 12 |  |  | 68 | 2 | 2.1 | 0 | 2.39 | 0.2 | 15.94 | 5.19 |  | 16 | 78 |  |  |  | 16 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-19 | 11915 | 600 | 12 |  |  | 70 | 2 | 7.51 | 0.21 | 2.37 | 0.11 | 17.22 | 6.65 |  | 16 | 78 |  |  |  | 16 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 85 | 蚯蚓养殖
2021-06-20 | 12458 | 484 | 8 |  |  | 71 | 3 | 6.27 | 0 | 2.41 | 0.11 | 15.12 | 7.21 |  | 33 | 78 |  |  |  | 33 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-06-21 | 13152 | 252 | 12 |  |  | 73 | 4 | 1.56 | 0 | 3.13 | 0.13 | 11.63 | 8.12 |  | 14.7 | 78 |  |  |  | 14.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-06-22 | 13616 | 228 | 8 | 146 | 5 | 73 | 5 | 8.7 | 0.21 | 0.58 | 0.18 | 6.69 | 7.74 |  | 15.4 | 78 |  |  |  | 15.4 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-06-23 | 13338 | 76 | 8 |  |  | 71 | 3 | 7.18 | 0 | 0.69 | 0.13 | 7.62 | 8.12 |  | 15.8 | 78 |  |  |  | 15.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-06-24 | 14988 | 100 | 12 |  |  | 74 | 2 | 10.43 | 0 | 1.18 | 0.18 | 14.31 | 7.58 |  | 14.59 | 78 |  |  |  | 14.59 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-06-25 | 11928 | 254 | 12 |  |  | 73 | 2 | 7.72 | 0.32 | 3.09 | 0.15 | 13.73 | 7.79 |  | 14.62 | 78 |  |  |  | 14.62 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-06-26 | 12474 | 288 | 16 |  |  | 75 | 3 | 2.27 | 0 | 6.03 | 0.15 | 15.59 | 9.21 |  | 22.58 | 78 |  |  |  | 22.58 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-06-27 | 16766 | 88 | 8 |  |  | 76 | 2 | 5.89 | 0 | 1.2 | 0.2 | 8.67 | 9.19 |  | 15.7 | 78 |  |  |  | 15.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-06-28 | 17366 | 60 | 8 |  |  | 72 | 4 | 5.29 | 0.21 | 0.54 | 0.22 | 6.2 | 8.72 |  | 16.33 | 78 |  |  |  | 16.33 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-06-29 | 21920 | 52 | 8 | 135 | 3 | 75 | 2 | 8 | 0.21 | 0.45 | 0.24 | 5.14 | 9.45 |  | 15.5 | 78 |  |  |  | 15.5 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-06-30 | 20652 | 60 | 16 |  |  | 73 | 5 | 4.54 | 0.21 | 0.6 | 0.22 | 11.64 | 8.72 |  | 15.3 | 78 |  |  |  | 15.3 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-01 | 18520 | 52 | 12 |  |  | 72 | 2 | 6.86 | 0.22 | 0.81 | 0.24 | 12.2 | 8.19 |  | 13.07 | 78 |  |  |  | 13.07 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-02 | 19192 | 52 | 12 |  |  | 72 | 2 | 5.62 | 0 | 1.16 | 0.26 | 13.03 | 9.37 |  | 16.42 | 78 |  |  |  | 16.42 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-03 | 18180 | 56 | 12 |  |  | 73 | 2 | 6 | 0 | 0.87 | 0.22 | 13.14 | 8.17 |  |  | 78 |  |  |  |  | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-04 | 20724 | 56 | 16 |  |  | 73 | 2 | 5.3 | 0.22 | 6.12 | 0.28 | 16.64 | 8.32 |  | 4.75 | 78 |  |  |  | 4.75 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-05 | 17735 | 68 | 20 |  |  | 74 | 2 | 1.51 | 0 | 3.16 | 0.28 | 14.81 | 9.06 |  | 16.85 | 78 |  |  |  | 16.85 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-06 | 25808 | 96 | 8 |  |  | 73 | 3 | 5.54 | 0.22 | 1.81 | 0.26 | 12.64 | 8.28 |  | 15.83 | 78 |  |  |  | 15.83 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-07 | 24876 | 60 | 16 | 36 | 6 | 74 | 2 | 8.11 | 0 | 1.34 | 0.24 | 13.37 | 7.81 |  | 26.83 | 78 |  |  |  | 26.83 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-08 | 23104 | 92 | 12 |  |  | 72 | 2 | 11.78 | 0 | 2.28 | 0.28 | 18.47 | 7.66 |  | 29.71 | 78 |  |  |  | 29.71 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-09 | 23936 | 56 | 8 |  |  | 72 | 2 | 10.47 | 0.22 | 2.89 | 0.3 | 17.8 | 9.05 |  | 17.68 | 78 |  |  |  | 17.68 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-10 | 28231 | 76 | 8 |  |  | 73 | 2 | 8.76 | 0.22 | 4.71 | 0.28 | 17.85 | 9.1 |  | 19.52 | 78 |  |  |  | 19.52 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-11 | 30408 | 200 | 4 |  |  | 75 | 4 | 0.59 | 0 | 4.24 | 0.32 | 18.08 | 9.28 |  | 18.35 | 78 |  |  |  | 18.35 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-12 | 34772 | 204 | 8 |  |  | 75 | 3 | 1.14 | 0.22 | 6.12 | 0.34 | 18.3 | 9.34 |  | 19.33 | 78 |  |  |  | 19.33 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-13 | 27768 | 200 | 4 | 100 | 2 | 75 | 4 | 0.66 | 0 | 1.24 | 0.26 | 12.91 | 8.89 |  | 18.08 | 78 |  |  |  | 18.08 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-14 | 24602 | 188 | 8 |  |  | 74 | 4 | 3.61 | 0.17 | 2.16 | 0.28 | 15.94 | 7.95 |  | 18.65 | 78 |  |  |  | 18.65 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-15 | 27004 | 200 | 4 |  |  | 75 | 4 | 6.48 | 0 | 2.17 | 0.34 | 20.83 | 7.91 |  | 17.29 | 78 |  |  |  | 17.29 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-16 | 24708 | 120 | 8 |  |  | 72 | 3 | 3.11 | 0.08 | 4.17 | 0.28 | 13.92 | 6.53 |  | 17.82 | 78 |  |  |  | 17.82 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-17 | 22430 | 128 | 8 |  |  | 72 | 4 | 4.79 | 0.05 | 1.23 | 0.3 | 21.34 | 7.14 |  | 13.8 | 78 |  |  |  | 13.8 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-18 | 20412 | 200 | 8 |  |  | 75 | 4 | 3.23 | 0.12 | 7.73 | 0.3 | 20.27 | 8.29 |  |  | 78 |  |  |  |  | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-19 | 20896 | 200 | 8 | 100 | 4 | 75 | 4 | 4.61 | 0.08 | 3.67 | 0.32 | 18.64 | 9.47 |  | 19.01 | 78 |  |  |  | 19.01 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-20 | 19748 | 200 | 8 |  |  | 75 | 4 | 7.48 | 0.15 | 4.62 | 0.34 | 19.71 | 9.5 |  | 17.22 | 78 |  |  |  | 17.22 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-21 | 19146 | 216 | 8 |  |  | 76 | 3 | 0.92 | 0.12 | 8.52 | 0.21 | 26.56 | 7.34 |  | 19.17 | 78 |  |  |  | 19.17 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-22 | 20884 | 164 | 12 |  |  | 74 | 4 | 3.23 | 0.08 | 2.47 | 0.28 | 15.78 | 6 |  | 18 | 78 |  |  |  | 18 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-23 | 21640 | 172 | 8 |  |  | 74 | 4 | 8.54 | 0.12 | 2.84 | 0.34 | 16.34 | 6.33 |  | 19.32 | 78 |  |  |  | 19.32 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-24 | 19216 | 176 | 12 |  |  | 75 | 4 | 9.73 | 0.12 | 2.58 | 0.37 | 16.67 | 7.34 |  | 15.41 | 78 |  |  |  | 15.41 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-25 | 19680 | 168 | 12 | 84 | 6 | 74 | 4 | 3.61 | 0.15 | 3.78 | 0.3 | 17.24 | 8.36 |  | 10.7 | 78 |  |  |  | 10.7 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-26 | 26722 | 172 | 8 |  |  | 75 | 4 | 4.17 | 0.12 | 3.8 | 0.37 | 20.38 | 9.43 |  | 15.73 | 78 |  |  |  | 15.73 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-27 | 21544 | 236 | 12 |  |  | 75 | 4 | 9.29 | 0.12 | 2.84 | 0.41 | 18.13 | 9.52 |  | 17.37 | 78 |  |  |  | 17.37 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-28 | 25536 | 228 | 12 |  |  | 75 | 4 | 11.23 | 0.08 | 1.08 | 0.39 | 18.47 | 10.15 |  | 15.39 | 78 |  |  |  | 15.39 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-29 | 29876 | 192 | 12 |  |  | 75 | 4 | 6.75 | 0 | 2.95 | 0.4 | 13.58 | 11.12 |  |  | 78 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-30 | 19728 | 380 | 12 |  |  | 77 | 4 | 10.44 | 0.81 | 1.96 | 0.29 | 12.35 | 9.1 |  | 21.37 | 78 |  |  |  | 21.37 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-07-31 | 21566 | 500 | 8 |  |  | 80 | 5 | 5.44 | 0 | 2.22 | 0.27 | 14.88 | 8.6 |  | 18.39 | 78 |  |  |  | 18.39 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-01 | 24278 | 749 | 6.66 | 303 | 2 | 80 | 3 | 7.8 | 0.122 | 2.15 | 0.313 | 14.3 | 9.13 |  | 16.98 | 80 |  |  |  | 16.98 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-02 | 22892 | 255 | 6.24 |  |  | 75 | 2 | 9.73 | 0.106 | 0.58 | 0.328 | 13.3 | 8.91 |  | 16.17 | 80 |  |  |  | 16.17 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-03 | 20072 | 375 | 5.69 |  |  | 72 | 2 | 8.64 | 0.0954 | 0.872 | 0.322 | 12.9 | 9.46 |  | 18.6 | 80 |  |  |  | 18.6 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-04 | 19500 | 210 | 5.12 |  |  | 74 | 2 | 8.87 | 0.0905 | 1.35 | 0.33 | 13.4 | 9.97 |  | 19.23 | 80 |  |  |  | 19.23 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-05 | 20136 | 58.5 | 6.89 |  |  | 72 | 2 | 7.04 | 0.105 | 2.15 | 0.322 | 14.8 | 10.3 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-06 | 18712 | 57 | 8.12 |  |  | 75 | 2 | 6.16 | 0.112 | 1.91 | 0.339 | 13.7 | 9.98 |  | 36.66 | 80 |  |  |  | 36.66 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-07 | 18640 | 59 | 10.5 |  |  | 75 | 4 | 3.88 | 0.0959 | 2.36 | 0.301 | 14.9 | 10.4 |  | 15.13 | 80 |  |  |  | 15.13 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-08 | 19724 | 359 | 10.4 | 197 | 5 | 74 | 2 | 2.86 | 0.118 | 0.525 | 0.33 | 2.65 | 10.8 |  | 14.52 | 80 |  |  |  | 14.52 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-09 | 20192 | 137 | 7.72 |  |  | 72 | 2 | 4.34 | 0.106 | 1.37 | 0.334 | 16.4 | 11.4 |  | 18.78 | 80 |  |  |  | 18.78 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-10 | 21896 | 209 | 6.32 |  |  | 72 | 2 | 8.85 | 0.103 | 0.682 | 0.353 | 13.2 | 10.6 |  | 18.69 | 80 |  |  |  | 18.69 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-11 | 18876 | 217 | 7.29 |  |  | 75 | 4 | 6.29 | 0.105 | 2.23 | 0.349 | 12.4 | 10 |  | 21.08 | 80 |  |  |  | 21.08 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-12 | 19402 | 192 | 5.45 |  |  | 75 | 4 | 4.58 | 0.0962 | 3.87 | 0.251 | 18.3 | 10.5 |  | 20.24 | 80 |  |  |  | 20.24 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-13 | 24104 | 232 | 6.36 |  |  | 74 | 4 | 4.91 | 0.0884 | 0.644 | 0.266 | 14.5 | 10.3 |  | 19.02 | 80 |  |  |  | 19.02 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-14 | 25442 | 313 | 6.29 | 156 | 4 | 80 | 3 | 5.23 | 0.102 | 1.33 | 0.224 | 15.6 | 11 |  | 19.32 | 80 |  |  |  | 19.32 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-15 | 27428 | 517 | 7.23 |  |  | 85 | 3 | 1.11 | 0.608 | 2.01 | 0.289 | 14.4 | 12.7 |  | 20 | 80 |  |  |  | 20 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-16 | 14352 | 168 | 6.16 |  |  | 79 | 2 | 4.56 | 1.27 | 3.27 | 0.197 | 18.1 | 10.8 |  | 12.78 | 80 |  |  |  | 12.78 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-17 | 19420 | 254 | 6.02 |  |  | 80 | 3 | 4.5 | 0.0998 | 0.541 | 0.204 | 15.1 | 9.98 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-18 | 19680 | 193 | 6.05 |  |  | 78 | 4 | 8.17 | 0.09 | 0.808 | 0.221 | 12.8 | 8.5 |  | 15.35 | 80 |  |  |  | 15.35 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-19 | 25004 | 120 | 6.3 |  |  | 75 | 2 | 7.36 | 0.0966 | 0.494 | 0.225 | 17.1 | 8.87 |  | 13.85 | 80 |  |  |  | 13.86 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-20 | 26806 | 116 | 8.05 | 66 | 4 | 81 | 3 | 4.47 | 0.0957 | 2 | 0.27 | 17.1 | 10.2 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-21 | 21124 | 99.9 | 6.62 |  |  | 76 | 2 | 4.69 | 0.101 | 2.3 | 0.209 | 16.4 | 10.8 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-22 | 28602 | 259 | 7.45 |  |  | 76 | 2 | 14.1 | 0.124 | 5.61 | 0.247 | 21.1 | 11.1 |  | 13 | 80 |  |  |  | 13 | 济宁隆晟特种养殖有限公司 |  | 110 | 蚯蚓养殖
2021-08-23 | 26956 | 260 | 11.3 |  |  | 79 | 3 | 16.9 | 0.584 | 8.38 | 0.227 | 27.1 | 13.1 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0
2021-08-24 | 14884 | 229 | 13.4 |  |  | 76 | 3 | 16.6 | 0.533 | 4.96 | 0.184 | 22.7 | 10.3 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0
2021-08-25 | 13482 | 405 | 10.1 |  |  | 80 | 2 | 14.3 | 0.109 | 1.38 | 0.142 | 19 | 12.3 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0
2021-08-26 | 13738 | 501 | 10.8 | 249 | 6 | 78 | 2 | 16.9 | 0.104 | 1.85 | 0.146 | 20.2 | 12.3 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0
2021-08-27 | 13174 |  | 10.5 |  |  | 79 | 3 | 14 | 0.101 | 1.7 | 0.138 | 18.8 | 10.9 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0
2021-08-28 | 11994 | 569 | 11 |  |  | 81 | 2 | 14.1 | 0.0983 | 3.63 | 0.141 | 22 | 9.65 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0
2021-08-29 | 17606 | 172 | 13.6 |  |  | 75 | 3 | 7.29 | 0.125 | 1.32 | 0.21 | 21.1 | 10.6 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0
2021-08-30 | 16418 | 140 | 13.1 |  |  | 79 | 3 | 11.1 | 0.123 | 0.908 | 0.183 | 16.6 | 9.54 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0
2021-08-31 | 27250 | 122 | 12.8 |  |  | 82 | 2 | 6.2 | 0.125 | 0.334 | 0.248 | 12.3 | 8.67 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0